Часть II. Описание объекта закупки: Техническое задание

по Документации об электронном аукционе

# № зз-21369-19

Приобретение котла КВ-0,4Т (или эквивалент) в котельную № 11  в с . Курья Красногорского района Удмуртской Республики

Таблица 1

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики объекта закупки, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям |  |  | Количество с указанием единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели объекта закупки | значения показателей объекта закупки |  |  |
|  |  |  | которые не могут изменяться | максимальные и (или) минимальные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котел | - Назначение | отопительный | --- | 1 шт. |
|  |  | - Номинальная теплопроизводительность, МВт | не менее 0,4 | --- |  |
|  |  | - Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,6 | --- |  |
|  |  | 1.4. Температура теплоносителя на выходе из котла, °С | не выше 95 | --- |  |
|  |  | 1.5. Температура теплоносителя на входе в котел, °С | не ниже 70 | --- |  |
|  |  | - Коэффициент полезного действия (КПД), % | не менее 80 | --- |  |
|  |  | - Гидравлическое сопротивление при перепаде температур воды 250С, МПа | 0,08 | --- |  |
|  |  | - Номинальный расход теплоносителя, т/ч | 13,6 | --- |  |
|  |  | - Поверхность нагрева: | --- | --- |  |
|  |  | - лучевоспринимающая, м2 | не менее 7,1 | --- |  |
|  |  | - конвективная, м2 | не менее 17,2 | --- |  |
|  |  | - Вид топлива | каменный уголь | --- |  |
|  |  | - Габаритные размеры: | --- | --- |  |
|  |  | - длина, мм | не более 2285 | --- |  |
|  |  | - ширина, мм | не более 1400 | --- |  |
|  |  | - высота, мм | не более 2120 | --- |  |
|  |  | - Масса общая, кг | не более 2160 | --- |  |
|  |  | - Давление воздуха под решеткой топочного устройства, Па | не более 1000 | --- |  |
|  |  | - Коэффициент избытка воздуха в топке при Q ном | не менее 1,4, но не более 1,6 | --- |  |
|  |  | - Исполнение трубной части котла | бесшовные трубы | --- |  |
|  |  | - Материал труб | Ст20 | --- |  |
|  |  | - Комплектация: | --- | --- |  |
|  |  | - Дутьевой вентилятор, шт. | 1 | --- |  |
|  |  | - Затвор дисковый поворотный, шт. | 2 | --- |  |
|  |  | - Вентиль, шт. | не менее 9, но не более 13 | --- |  |
|  |  | - Термометр, шт. | 1 | --- |  |
|  |  | - Манометр с 3-х ходовым краном, шт. | 1 | --- |  |
|  |  | - Шибер с регулирующим устройством, шт. | 1 | --- |  |

Примечание: при составлении Описания объекта закупки использованы показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических, функциональных характеристик (потребительских свойств) Товара и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика.