Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ на устройство автоматизированной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла и возможностью удаленного управления в здании МАОУ «Красногорская гимназия» расположенном по адресу: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Советская, 2

1. Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

2. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

Место нахождение объекта: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, д.2.

3. Место передачи проектной документации: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, 64.

4. Основные характеристики объекта:

Объект представляет собой отдельно стоящее административное здание, расположенных на территории: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Советская, 2.

Материал стен – кирпич; количество этажей – 3 этажа и цокольный; площадь здания – 2206,7 м2.

Необходимо выполнить проектные работы на устройство автоматизированной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла и возможностью удаленного управления в здании МАОУ «Красногорская гимназия» в следующих помещениях:

- цокольный, 1-й, 2-й, 3-й этажи МАОУ «Красногорская гимназия».

5. Требования о соблюдении требований нормативных правовых актов и иных документов:

При разработке проектной документации Подрядчик обязан руководствоваться следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;

- ГОСТ 21.406-88 «Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах (Издание шестое).

6. Требования к обследованию объектов:

Подрядчик перед началом работ по проектированию должен своими силами провести обследование объекта, исходя из условий и требований архитектурно-планировочных особенностей помещений зданий и проложенных в здании кабельных и электрических сетей. По требованию Подрядчика Заказчик предоставляет планы БТИ с указанием защищаемых помещений, планы эвакуации.

7. Технические требования к проектированию:

Состав разделов проектной документации разработать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190–ФЗ, Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

При разработке проектной документации необходимо предусмотреть:

- обследование существующей вентиляции с паспортизацией существующих приточно-вытяжных систем;

- устройство автоматизированной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла и возможностью удаленного управления в указанных помещениях;

- в системах приточной вентиляции предусмотреть забор воздуха из чистой зоны на высоте не менее 3 м от поверхности земли, очистку воздуха фильтрами грубой и тонкой очистки;

- пробивку и заделку отверстий для прокладки воздуховодов;

- при выявлении необходимости пробивки новых отверстий в перекрытиях и несущих стенах здания предусмотреть усиление указанных отверстий в случае, если данные отверстия снижают несущую способность конструктивных элементов здания, а также в случае если размеры существующих отверстий окажутся недостаточными для прокладки новых воздуховодов;

- заделку зазоров и отверстий в стенах и перекрытиях негорючими материалами;

- теплоизоляцию воздуховодов;

- электроснабжение проектируемого вентиляционного оборудования;

- регулирование расходов воздуха посредством установки ручных клапанов и систем управления;

- выполнить заземление силовых щитов и систем;

- выбор марки кабеля по горючести произвести согласно классу функциональной пожарной опасности здания, электрической нагрузки, способа прокладки кабеля;

- управление системами вентиляции выполнить автоматическим;

- установку датчиков автоматического контроля: за работой вентиляторов, приточных заслонок; загрязнения фильтров; температуры приточного воздуха и вытяжного воздуха;

- в целях обеспечения мероприятий по защите от шума до нормируемых параметров: оборудование систем применить в шумоизолированных корпусах; в приточных и вытяжных системах предусмотреть установку шумоглушителей;

- автоматическое управление вентиляционной системой и отключение систем вентиляции при пожаре;

- водяные калориферы;

- пусконаладочные работы;

- восстановление повреждений отделки;

- требования к обеспечению пожарной безопасности.

В целях обеспечения мероприятий по пожарной безопасности:

- на воздуховодах систем вентиляции при необходимости в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара предусмотреть дополнительные устройства (противопожарные клапаны) с учетом функционального назначения помещений, класса функциональной пожарной опасности и категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений;

- шумоглушители применить с несгораемыми материалами;

- учесть требования к огнестойкости воздуховодов;

- обеспечить автоматическое отключение вентиляционных систем по сигналу охранно-пожарной сигнализации.

8. Требования к техническим решениям:

8.1. Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную, для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий.

8.2. Устанавливаемое на объекте оборудование должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на объект.

9. Требования к электропитанию и заземлению:

9.1. Электроснабжение систем должно осуществляться через отдельные автоматические выключатели электрощитов здания.

9.2. Оборудование систем должно обеспечивать устойчивое функционирование при работе от однофазной электрической сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220В при колебаниях последнего в пределах от - 15% до + 10%.

9.3. Защитное заземление (Зануление) электрооборудования должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, с учетом требований СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020 и технической документацией заводов-изготовителей оборудования.

10. Основные требования к проектной документации и рабочей документации:

10.1. Разработанная проектная и рабочая документации должна соответствовать требованиям Технического задания на проектирование, функциональному назначению объекта, действующему законодательству РФ, градостроительным нормам, а также обязательным экологическим, противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам.

Текстовые и графические материалы проекта должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Проектная и рабочая документации должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения монтажных работ на устройство автоматизированной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла и возможностью удаленного управления.

Разделы проектной и рабочей документации должны содержать спецификации оборудования, изделий и материалов, ведомости объемов работ, чертежи инженерных систем, планы, аксонометрические схемы, узлы.

При разработке проектной и рабочей документации, в части инженерного и технологического оборудования, необходимо применять технически и экономически обоснованное современное оборудование, отвечающее требованиям действующих регламентов, нормативной документации, санитарных и пожарных норм, действующих на территории РФ.

Используемое оборудование должно обеспечивать безопасность персонала при своей эксплуатации. При проектировании должно быть обеспечено выполнение требований безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте вентиляции.

Требования по обеспечению безопасности при наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте вентиляции должны быть изложены в соответствующей эксплуатационно-технической документации, разрабатываемой Подрядчиком.

Размещение оборудования должно обеспечивать его безопасное обслуживание и эксплуатацию.

Проект должен быть выполнен с соблюдением норм пожаробезопасности в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных сертификатов в области пожарной безопасности.

Подключение оборудования вентиляции к сети электропитания должно выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

В проектной документации необходимо применить долговечные и высококачественные материалы и оборудование, обеспечивающие пожарную безопасность, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.

Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, предусмотренные проектной и рабочей документацией, должны иметь паспорта качества, сертификаты соответствия системы обязательной сертификации, техническое свидетельство на их применение в строительстве, должны иметь соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии) согласно требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Проектная и рабочая документации могут содержать указания на товарные знаки и конкретных производителей товаров, материалов и оборудования, с обязательным указанием на возможность применения эквивалентных товаров, материалов и оборудования и приведением критериев эквивалентности.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам.

В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки проектной и рабочей документации – проектировщик вносит необходимые изменения в проектную и рабочую документацию без изменения стоимости контракта.

10.2. При формировании сметной документации необходимо руководствоваться приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Сводный сметный расчет формировать в соответствии с разделом IX приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр в двух уровнях цен: в базовом (в ценах 2001 года) и в текущем на дату передачи проектно-сметной документации по накладной для прохождения экспертизы в части проверки сметной стоимости. Стоимость объекта определить по локальным сметным расчетам. При пересчете локальных сметных расчетов в текущий уровень цен к ценам 2001 года на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты применить индексы, учтенные в федеральном реестре сметных нормативов, рекомендованные письмами Минстроя России в соответствии приказом Минстроя России от 05.06.2019 года № 326/пр «Об утверждении Методики расчетов индексов изменения сметной стоимости строительства» на дату передачи проектно-сметной документации для прохождения экспертизы.

10.3. Подрядная организация осуществляет передачу проектной документации в электронном виде в организацию по проведению экспертизы проектной документации в части проверки определения сметной стоимости. Производит оплату экспертизы проектной документации в части проверки определения сметной стоимости.

11. Подрядная организация передает Заказчику:

1. Проектную документацию – в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном (flash-носителе).

2. Сметную документацию, включая сводные сметные расчёты – в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном (flash-носителе).

3. Рабочую документацию – в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземпляра на электронном (flash-носителе).

4. Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019г. № 841/пр – в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземпляра на электронном (flash-носителе).

5. Положительное заключение экспертизы в части проверки определения сметной стоимости – в 1 экземпляре на электронном (flash-носителе).

Электронные документы должны быть выполнены в любом из форматов:

pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx - для документов с текстовым содержанием;

pdf, jpeg, dwg, dwx - для документов с графическим содержанием;

ПК «ГРАНД-Смета» и xls, xlsx, xml для сводки затрат, сводного сметного расчета, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов.