|  | УТВЕРЖДЕНО: Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» _______________/Н.М.Чернышова/ м.п. «06» декабря 2023 год |
| --- | --- |

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

2023 год

Оглавление

Введение	4

Характеристика муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»	5

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	6

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	6

Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"	38

Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"	40

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"	77

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"	89

Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"	90

Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения"	101

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	103

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	104

Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения "	104

Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"	112

Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод"	114

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»	116

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения"	119

Раздел 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»	120

Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованных системЫ водоотведения"	122

Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.	123

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	124

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	125

Перечень приложений

Приложение 1 - Схема сетей водоснабжения с. Красногорское и д. Агриколь;

Приложение 2 - Схема сетей водоснабжения д. Бараны;

Приложение 3 - Схема сетей водоснабжения д. Клабуки;

Приложение 4 - Схема сетей водоснабжения д. Коровкинцы;

Приложение 5 - Схема сетей водоснабжения д. Малая Игра;

Приложение 6 - Схема сетей водоснабжения д. Старое Кычино и д. Малягурт;

Приложение 7 - Схема сетей водоснабжения д. Убытьдур и д. Потапово;

Приложение 8 - Схема сетей водоснабжения д. Рябово;

Приложение 9 - Схема сетей водоснабжения д. Тараканово;

Приложение 10 - Схема сетей водоснабжения д. Тура;

Приложение 11 - Схема сетей водоснабжения д. Юшур;

Приложение 12 - Схема сетей водоснабжения с. Архангельское и д. Рылово;

Приложение 13 - Схема сетей водоснабжения д. Новый Караул;

Приложение 14 - Схема сетей водоснабжения с. Валамаз;

Приложение 15 - Схема сетей водоснабжения д. Артык;

Приложение 16 - Схема сетей водоснабжения с. Васильевское;

Приложение 17 - Схема сетей водоснабжения д. Каркалай;

Приложение 18 - Схема сетей водоснабжения д. Мельниченки;

Приложение 19 - Схема сетей водоснабжения д. Мухино;

Приложение 20 - Схема сетей водоснабжения д. Старый Кеновай;

Приложение 21 - Схема сетей водоснабжения д. Чумаки;

Приложение 22 - Схема сетей водоснабжения д. Шахрово;

Приложение 23 - Схема сетей водоснабжения с. Дёбы и д. Зотово;

Приложение 24 - Схема сетей водоснабжения д. Старый Качкашур;

Приложение 25 - Схема сетей водоснабжения д. Тукташ;

Приложение 26 - Схема сетей водоснабжения д. Удмуртский Караул;

Приложение 27 - Схема сетей водоснабжения с. Кокман;

Приложение 28 - Схема сетей водоснабжения д. Багыр;

Приложение 29 - Схема сетей водоснабжения д. Большой Полом;

Приложение 30 - Схема сетей водоснабжения д. Ботаниха;

Приложение 31 - Схема сетей водоснабжения с. Курья;

Приложение 32 - Схема сетей водоснабжения д. Бурово и д. Прохорово;

Приложение 33 - Схема сетей водоснабжения д. Вавилово;

Приложение 34 - Схема сетей водоснабжения с. Большой Селег;

Приложение 35 - Схема сетей водоотведения с. Красногорское;

Приложение 36 - Схема локальных сетей водоотведения д. Агриколь;

Приложение 37 - Схема локальных сетей водоотведения с. Курья.

Введение

Схема водоснабжения округа — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей поселения водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.09.13 № 782;

- Документы территориального планирования муниципального образования.

Характеристика муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

Муниципальный округ Красногорский район располагается в северо-западной части Удмуртской Республики. Граничит на западе с Кировской областью, на севере – с Юкаменским, Глазовским и Балезинским районами, на юго-востоке – с Игринским районом, на юге – с Селтинским районом.

Муниципальный округ Красногорский район является административно-территориальным образованием, входящим в состав территории Удмуртской Республики. Площадь округа – 1860,05 км².

Численность населения округа на 01.01.2023 года составляет 7584 чел.

В состав Муниципального округа Красногорский район входит 72 населенных пункта: д. Агриколь, д. Бараны (бывший Прохоровский сельсовет), д. Большая Игра, д. Клабуки, д. Коровкинцы, д. Кулемино, д. Малая Игра, д. Малягурт, д. Новый Кеновай, д. Потапово, д. Рябово, д. Старое Кычино, д. Сюрзяне, д. Тараканово, д. Тура, д. Убытьдур, д. Юшур, с. Архангельское, д. Новый Караул, д. Новый Качкашур, д. Рылово, д. Чебаково, с. Валамаз, д. Артык, с. Васильевское, д. Гаинцы, д. Демидовцы, д. Елово, д. Каркалай, д. Кисели, д. Мельниченки, д. Мухино, д. Огородники, д. Осипинцы, д. Полянцы, д. Савастьяновцы, д. Старый Кеновай, д. Черныши, д. Чумаки, д. Шахрово, д. Шаши, с. Дёбы, д. Зотово, д. Ивановцы, д. Нохрино, д. Русский Караул, д. Старый Качкашур, д. Тукташ, д. Удмуртский Караул, с. Кокман, д. Багыр, д. Касаткино, д. Котомка, с. Красногорское, д. Ново-Кычино, д. Большой Полом, д. Ботаниха, д. Бухма, с. Курья, д. Малые Чуваши, д. Родники, д. Бараны (бывший Агрикольский сельсовет), д. Бурово, д. Вавилово, д. Ефремово, д. Захватай, д. Нефедово, д. Прохорово, д. Большие Чуваши, с. Большой Селег, д. Пивовары, д. Сычи. Расстояние от административного центра округа (с. Красногорское) до регионального центра (г. Ижевск) – 102 км.

Климатическая характеристика

Климат Муниципального округа Красногорский район характеризуется как умеренно-континентальный, с продолжительной холодной многоснежной зимой и относительно коротким тёплым летом.

Среднегодовая температура воздуха в округе составляет 1,3°С. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) - 18°С (абсолютный максимум - 38°С), самого холодного месяца (января) – -14°С (абсолютный минимум – -35°С). Безморозный период длится около 115-125 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 550-610 мм, из которых большая часть выпадает в тёплый период.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории округа на эксплуатационные зоны

Системы водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача её к местам обработки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Системы централизованного водоснабжения на территории округа действуют в д. Агриколь, д. Бараны (бывший Прохоровский сельсовет), д. Клабуки, д. Коровкинцы, д. Малая Игра, д. Малягурт, д. Потапово, д. Рябово, д. Рылово, д. Старое Кычино, д. Тараканово, д. Тура, д. Убытьдур, д. Юшур, с. Архангельское, д. Новый Караул, с. Валамаз, д. Артык, с. Васильевское, д. Каркалай, д. Мельниченки, д. Мухино, д. Старый Кеновай, д. Чумаки, д. Шахрово, с. Дёбы, д. Зотово, д. Старый Качкашур, д. Тукташ, д. Удмуртский Караул, с. Кокман, д. Багыр, с. Красногорское, д. Большой Полом, д. Ботаниха, с. Курья, д. Бурово, д. Вавилово, д. Прохорово, с. Большой Селег.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.

Услугу по водоснабжению на территории округа осуществляют ООО «Энергия» и МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район».

При отсутствии подключения к системе централизованного водоснабжения снабжение питьевой водой осуществляется от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев и индивидуальных скважин. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды.

1.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованное водоснабжение отсутствует в д. Большая Игра, д. Кулемино, д. Новый Кеновай, д. Сюрзяне, д. Новый Качкашурд. Чебаково, д. Гаинцы, д. Демидовцы, д. Елово, д. Кисели, д. Огородники, д. Осипинцы, д. Полянцы, д. Савастьяновцы, д. Черныши, д. Шаши, д. Ивановцы, д. Нохрино, д. Русский Караул, д. Касаткино, д. Котомка, д. Ново-Кычино, д. Бухма, д. Малые Чуваши, д. Родники, д. Бараны (бывший Агрикольский сельсовет), д. Ефремово, д. Захватай, д. Нефедово, д. Большие Чуваши, д. Пивовары, д. Сычи.

При отсутствии централизованного водоснабжения в качестве источников питьевой воды используются частные одиночные скважины мелкого заложения, шахтные и буровые колодцы, родники. Учитывая тот факт, что, как правило, для усадебной застройки используются выгребные ямы, то качество потребляемой ими воды в ряде случаев не отвечает требованиям санитарных норм. Одновременно есть угроза попадания сточных вод в подземные водоносные пласты, используемые для водоснабжения.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Описание технологических зон централизованного водоснабжения представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Эксплуатационные зоны централизованного водоснабжения

| Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Система водоснабжения (централизованная/ нецентрализованная) | Источник водоснабжения | Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Агриколь | централизованная | Артезианские скважины | ООО «Энергия» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Бараны (бывший Прохоровский сельсовет) | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Клабуки | централизованная | Каптаж | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Коровкинцы | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Малая Игра | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Рябово | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Старое Кычино, д. Малягурт | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Тараканово | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Тура | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Убытьдур, д. Потапово | централизованная | Каптаж | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Юшур | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| с. Архангельское, д. Рылово | централизованная | Артезианские скважины | ООО «Энергия» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Новый Караул | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| с. Валамаз | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Артык | централизованная | Каптаж | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| с. Васильевское | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Каркалай | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Мельниченки | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Мухино | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Старый Кеновай | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Чумаки | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Шахрово | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| с. Дёбы | централизованная | Артезианские скважины | ООО «Энергия» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Зотово | централизованная | Артезианские скважины | ООО «Энергия» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Старый Качкашур | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Тукташ | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Удмуртский Караул | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| с. Кокман | централизованная | Артезианские скважины | ООО «Энергия» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Багыр | централизованная | Артезианские скважины | ООО «Энергия» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| с. Красногорское | централизованная | Артезианские скважины | ООО «Энергия» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Большой Полом | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Ботаниха | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| с. Курья | централизованная | Артезианские скважины | ООО «Энергия» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Вавилово | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Прохорово, д. Бурово | централизованная | Артезианские скважины | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| с. Большой Селег | централизованная | Артезианские скважины | ООО «Энергия» | Муниципальная собственность |
|  | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Большая Игра | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Кулемино | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Новый Кеновай | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Сюрзяне | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Новый Качкашур | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Чебаково | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Гаинцы | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Демидовцы | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Елово | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Кисели | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Огородники | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Осипинцы | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Полянцы | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Савастьяновцы | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Черныши | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Шаши | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Ивановцы | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Нохрино | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Русский Караул | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Касаткино | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Котомка | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Ново-Кычино | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Бухма | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Малые Чуваши | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Родники | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Бараны (бывший Агрикольский сельсовет) | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Ефремово | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Захватай | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Нефедово | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Большие Чуваши | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Пивовары | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |
| д. Сычи | нецентрализованная | шахтные колодцы, скважины мелкого заложения | частные лица | частная собственность |

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Централизованные системы водоснабжения на территории округа действуют в 40 населённых пунктах. Источником водоснабжения являются подземные воды - артезианские скважины, а также поверхностные воды – каптажи. Ниже приведено описание систем централизованного водоснабжения, действующего на территории поселения.

Система централизованного водоснабжения с. Красногорское

Централизованное водоснабжение с. Красногорское организовано от одиннадцати источников водоснабжения:

- скважина №261, производительностью 10,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 95%;

- скважина №25982, производительностью 10,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%;

- скважина №50986, производительностью 10,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 80%;

- скважина №И-35-85, производительностью 10,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 80%;

- скважина №И-03-87, производительностью 10,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 80%;

- скважина №И-93-89, производительностью 6,5 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 75%;

- скважина №767, производительностью 6,5 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 80%;

- скважина №359, производительностью 6,5 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%;

- скважина №58-95, производительностью 10,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 70%;

- скважина №б/н, производительностью 10,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 80%;

- скважина №б/н – резерв.

Все источники водоснабжения обеспечены зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Агриколь

Централизованное водоснабжение д. Агриколь организовано от двух источников водоснабжения:

- скважина №131, производительностью 5,4 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 95%;

- скважина №145, производительностью 5,76 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 95%.

Не все источники водоснабжения обеспечены зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Клабуки

Централизованное водоснабжение д. Клабуки организовано от одного источника водоснабжения:

- каптаж, производительностью 6,5 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Коровкинцы

Централизованное водоснабжение д. Коровкинцы организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №516, производительностью 7,9 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 95%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Малая Игра

Централизованное водоснабжение д. Малая Игра организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №452, производительностью 4,68 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 90%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Старое Кычино и д. Малягурт

Централизованное водоснабжение д. Старое Кычино и д. Малягурт организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №758, производительностью 10,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 90%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения не обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Убытьдур и д. Потапово

Централизованное водоснабжение д. Убытьдур и д. Потапово организовано от одного источника водоснабжения:

- каптаж, производительностью 6,5 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 90%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения не обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Рябово

Централизованное водоснабжение д. Рябово организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №451, производительностью 4,68 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 90%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Тараканово

Централизованное водоснабжение д. Тараканово организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №398, производительностью 7,92 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 90%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Тура

Централизованное водоснабжение д. Тура организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №938, производительностью 3,24 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 90%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения не обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Юшур

Централизованное водоснабжение д. Юшур организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №288, производительностью 5,76 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения с. Архангельское и д. Рылово

Централизованное водоснабжение с. Архангельское и д. Рылово организовано от двух источников водоснабжения:

- скважина №749, производительностью 10,08 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%;

- скважина №813, производительностью 10,08 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 80%.

Источники водоснабжения обеспечены зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Новый Караул

Централизованное водоснабжение д. Новый Караул организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №534, производительностью 6,84 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 95%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения с. Валамаз

Централизованное водоснабжение с. Валамаз организовано от двух источников водоснабжения:

- скважина №12-130-РЭС, производительностью 10,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%;

- скважина №0791, производительностью 10,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%.

Не все источники водоснабжения обеспечены зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Артык

Централизованное водоснабжение д. Артык организовано от одного источника водоснабжения:

- каптаж, производительностью 6,5 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 60 м³.

Источник водоснабжения не обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения с. Васильевское

Централизованное водоснабжение с. Васильевское организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №144, производительностью 12,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Каркалай

Централизованное водоснабжение д. Каркалай организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №250, производительностью 3,6 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Мельниченки

Централизованное водоснабжение д. Мельниченки организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №148, производительностью 3,6 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Мухино

Централизованное водоснабжение д. Мухино организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №421, производительностью 8,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения не обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Старый Кеновай

Централизованное водоснабжение д. Старый Кеновай организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №92, производительностью 4,32 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Чумаки

Централизованное водоснабжение д. Чумаки организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №235, производительностью 7,2 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Шахрово

Централизованное водоснабжение д. Шахрово организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №496, производительностью 11,8 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 80%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения с. Дёбы и д. Зотово

Централизованное водоснабжение с. Дёбы и д. Зотово организовано от двух источников водоснабжения:

- скважина №365, производительностью 9,71 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 40%;

- скважина №811, производительностью 9,71 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 40%.

Не все источники водоснабжения обеспечены зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Старый Качкашур

Централизованное водоснабжение д. Старый Качкашур организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №425, производительностью 2,52 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения не обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Тукташ

Централизованное водоснабжение д. Тукташ организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №869, производительностью 7,48 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 75%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Удмуртский Караул

Централизованное водоснабжение д. Удмуртский Караул организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №126, производительностью 10,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 95%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Кокман

Централизованное водоснабжение д. Кокман организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №20936, производительностью 4,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%.

Источник водоснабжения не обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Багыр

Централизованное водоснабжение д. Багыр организовано от двух источников водоснабжения:

- скважина №791, производительностью 10,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%;

- скважина №536, производительностью 10,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%.

Не все источники водоснабжения обеспечены зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Большой Полом

Централизованное водоснабжение д. Большой Полом организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №20936, производительностью 5,4 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения не обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Ботаниха

Централизованное водоснабжение д. Ботаниха организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №722, производительностью 14,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 80%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения не обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения с. Курья

Централизованное водоснабжение с. Курья организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №669, производительностью 12,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 30%.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Бараны

Централизованное водоснабжение д. Бараны организовано от двух источников водоснабжения:

- скважина №497, производительностью 8,64 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³;

- скважина №300, производительностью 14,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Все источники водоснабжения обеспечены зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Прохорово и д. Бурово

Централизованное водоснабжение д. Прохорово и д. Бурово организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №238, производительностью 3,96 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 95%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Вавилово

Централизованное водоснабжение д. Вавилово организовано от одного источника водоснабжения:

- скважина №128, производительностью 6,12 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 85%. Для регулирования уровня подачи воды рядом с каптажем установлена водонапорная башня объемом 25 м³.

Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Система централизованного водоснабжения д. Большой Селег

Централизованное водоснабжение д. Большой Селег организовано от двух источников водоснабжения:

- скважина №908, производительностью 8,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 70%;

- скважина №311, производительностью 14,0 м³/час. Износ водозаборных сооружений водозабора составляет 95%.

Не все источники водоснабжения обеспечены зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов используются частные артезианские скважины и шахтные колодцы.

Общая характеристика источников централизованного водоснабжения приведена в таблице ниже.

Таблица 2 – Характеристика источников водоснабжения

| № п/п | Условное обозначение | Населённый пункт | Марка насоса и эл.двиг. | Производительность, м³/час | Глубина скважины, м | Год ввода в эксплуатацию | Наличие ЗСО и павильона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | скважина №261 | с. Красногорское | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 70,0 | 1961 | есть |
| 2 | скважина №25982 | с. Красногорское | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 70,0 | 1972 | есть |
| 3 | скважина №50986 | с. Красногорское | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 70,0 | 1982 | есть |
| 4 | скважина №И-35-85 | с. Красногорское | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 80,0 | 1985 | есть |
| 5 | скважина №И-03-87 | с. Красногорское | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 70,0 | 1987 | есть |
| 6 | скважина №И-93-89 | с. Красногорское | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 70,0 | 1989 | есть |
| 7 | скважина №767 | с. Красногорское | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 80,0 | 1987 | есть |
| 8 | скважина №359 | с. Красногорское | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 50,0 | 1982 | есть |
| 9 | скважина №58-95 | с. Красногорское | ЭЦВ 6-10-140 | 10,0 | 80,0 | 1995 | есть |
| 10 | скважина №б/н | с. Красногорское | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 80,0 | 1985 | есть |
| 11 | скважина №131 | д. Агриколь | ЭЦВ 6 | 5,4 | 80,0 | 1962 | есть |
| 12 | скважина №145 | д. Агриколь | ЭЦВ 6 | 5,76 | 90,0 | 1965 | есть |
| 13 | каптаж | д. Клабуки | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | - | 1990 | есть |
| 14 | скважина №516 | д. Коровкинцы | ЭЦВ 6-6,5-60 | 7,9 | 51,0 | 1967 | есть |
| 15 | скважина №452 | д. Малая Игра | ЭЦВ 6 | 4,68 | 85,0 | 1970 | есть |
| 16 | скважина №451 | д. Рябово | ЭЦВ 6 | 4,68 | 94,0 | 1973 | есть |
| 17 | скважина №758 | д. Старое Кычино | ЭЦВ 6-10-110 | 10,0 | 71,0 | 1971 | нет |
| 18 | скважина №398 | д. Тараканово | ЭЦВ 6 | 7,92 | 72,0 | 1970 | есть |
| 19 | скважина №938 | д. Тура | ЭЦВ 5-6,5-85 | 3,24 | 113,0 | н/д | есть |
| 20 | каптаж | д. Убытьдур | ЭЦВ 6 | 6,5 | - | 1973 | нет |
| 21 | скважина №288 | д. Юшур | ЭЦВ 6 | 5,76 | 120,0 | 1978 | есть |
| 22 | скважина №749 | с. Архангельское | ЭЦВ-6-10-185 | 10,08 | 121,0 | 1979 | есть |
| 23 | скважина №813 | с. Архангельское | ЭЦВ-6-10-110 | 10,08 | 125,0 | 1993 | есть |
| 24 | скважина №534 | д. Новый Караул | ЭЦВ 6 | 6,84 | 206,0 | 1969 | есть |
| 25 | скважина №12-130-РЭС | с. Валамаз | ЭЦВ 6-10-140 | 10,0 | 100,0 | н/д | есть |
| 26 | скважина №0791 | с. Валамаз | ЭЦВ 6 | 10,0 | 100,0 | н/д | нет |
| 27 | каптаж | д. Артык | ЭЦВ 6 | 6,5 | - | 1978 | нет |
| 28 | скважина №144 | с. Васильевское | ЭЦВ 5-6,5-85 | 12,0 | 63,0 | 1981 | есть |
| 29 | скважина №250 | д. Каркалай | ЭЦВ 6 | 3,6 | 65,0 | 1978 | есть |
| 30 | скважина №148 | д. Мельниченки | ЭЦВ 6 | 3,6 | 60,0 | 1980 | есть |
| 31 | скважина №421 | д. Мухино | ЭЦВ 5-6,5-80 | 8,0 | 120,0 | 1980 | нет |
| 32 | скважина №92 | д. Старый Кеновай | ЭЦВ 6 | 4,32 | 45,0 | 1978 | есть |
| 33 | скважина №235 | д. Чумаки | ЭЦВ 6 | 7,2 | 56,0 | 1978 | есть |
| 34 | скважина №496 | д. Шахрово | БЦПЭ-ГВ-85-05-90м | 11,8 | 77,0 | 1985 | нет |
| 35 | скважина №365 | с. Дёбы | ЭЦВ 6-10-110 | 9,71 | 190,0 | 2010 | есть |
| 36 | скважина №811 | с. Дёбы | ЭЦВ 6-10-110 | 9,71 | 190,0 | 2010 | есть |
| 37 | скважина №425 | д. Старый Качкашур | ЭЦВ 6-10-120 | 2,52 | 30,3 | 1972 | нет |
| 38 | скважина №869 | д. Тукташ | ЭЦВ 6 | 7,48 | 120,0 | 1988 | есть |
| 39 | скважина №126 | д. Удмуртский Караул | ЭЦВ 5-6,5-80 | 10,0 | 78,0 | 1964 | есть |
| 40 | скважина №20936 | с. Кокман | ЭЦВ6-4-130 | 4,0 | 150,0 | н/д | есть |
| 41 | скважина №791 | д. Багыр | 6-10-110 | 10,0 | 70,0 | 1982 | есть |
| 42 | скважина №536 | д. Багыр | 6-10-110 | 10,0 | 70,0 | 1982 | есть |
| 43 | скважина №338 | д. Большой Полом | ЭЦВ 6 | 5,4 | 93,0 | н/д | нет |
| 44 | скважина №722 | д. Ботаниха | Belamos TF 80 | 14,0 | 63,0 | 1989 | нет |
| 45 | скважина №669 | с. Курья | ЭЦВ 6 | 12,0 | 110,0 | 2011 | есть |
| 46 | скважина №497 | д. Бараны | ЭЦ -6-6,5-85 | 8,64 | 106,0 | н/д | есть |
| 47 | скважина №300 | д. Бараны | ЭЦВ 6-6,5-85 | 14,0 | 96,0 | н/д | есть |
| 48 | скважина №128 | д. Вавилово | ЭЦВ 6 | 6,12 | 50,0 | н/д | есть |
| 49 | скважина №238 | д. Прохорово | ЭЦВ 6 | 3,96 | 71,0 | 1964 | есть |
| 50 | скважина №908 | д. Большой Селег | ЭЦВ-5-6,3-80 | 8,0 | н/д | 1992 | есть |
| 51 | скважина №311 | д. Большой Селег | ЭЦВ-6-6,5-125 | 14,0 | н/д | 1958 | есть |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Таблица 3 - Качество питьевой воды на территории муниципального округа Красногорский район

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды | ед. | 31 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам | ед. | 8 |

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории округа водоснабжение осуществляется по следующей схеме: вода, забираемая из скважины, подается непосредственно в распределительную сеть и далее к водоразборным колонкам или к потребителю.

Рисунок 1 – Принципиальная схема водоснабжения округа (артезианские скважины)

Также на территории округа есть поверхностные водозаборы (каптажи). Каптажи имеются в д. Клабуки, д. Убытьдур, д. Артык.

Рисунок 2 – Принципиальная схема водоснабжения округа (каптаж)

Таблица 4 - Показатели энергоэффективности централизованной системы холодного водоснабжения муниципального округа Красногорский район

| № п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя за период 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергия» |  |  |  |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 246,040 |
| 2 | Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды | тыс. кВт*ч | 474,016 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма поднятой воды | кВт*ч/ куб.м | 1,927 |

Сведения о показателях энергоэффективности централизованных систем холодного водоснабжения обслуживаемых МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» не представлены.

Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды в 2022 году в системе водоснабжения муниципального округа Красногорский район, ресурсоснабжающей организацией которой является ООО «Энергия», составил 1,927 кВт·ч/куб.м. Для уменьшения потребления электроэнергии и повышения эффективности работы насосного оборудования рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции водозаборных сооружений путем установки современного энергоэффективного насосного оборудования.

Для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения округа используются частные артезианские скважины и шахтные колодцы.

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводная сеть представляет собой совокупность магистральных и разводящих трубопроводов, по которым вода транспортируется потребителям. Основное назначение водопроводной сети – подавать потребителям воду в необходимом количестве, требуемого качества и потребным напором.

Характеристика сетей водоснабжения поселения приведена в таблице ниже.

Таблица 5 – Характеристика сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Диаметр водопровода, мм | Материал труб | Протяжённость, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Красногороское | 50-200 | сталь, чугун, полиэтилен | 37942 | 1960-2014 |
|  | д. Агриколь | 25-100 | сталь | 3752 | 1962-1965 |
|  | д. Клабуки | 25-100 | сталь | 1561 | н/д |
|  | д. Коровкинцы | 25-100 | сталь | 1913 | 1967 |
|  | д. Малая Игра | 25-100 | сталь | 984 | 1970 |
|  | д. Старое Кычино, д. Малягурт | 25-100 | сталь | 3104 | 1971 |
|  | д. Убытьдур, д. Потапово | 25-100 | сталь | 1720 | 1973 |
|  | д. Рябово | 100 | сталь | 185 | 1973 |
|  | д. Тараканово | 25-100 | сталь | 1300 | 1970 |
|  | д. Тура | н/д | н/д | 900 | н/д |
|  | д. Юшур | 100 | сталь | 430 | 1978 |
|  | с. Архангельское, д. Рылово | 50-110 | сталь, чугун, полиэтилен | 6500 | 2002 |
|  | д. Новый Караул | 50-110 | сталь, чугун, полиэтилен | 1737 | 1969 |
|  | с. Валамаз | 50-110 | сталь, чугун, полиэтилен | 18610 | н/д |
|  | д. Артык | 25-100 | сталь, чугун, полиэтилен | 3212,5 | 1978-1986 |
|  | с. Васильевское | 25-100 | сталь, чугун, полиэтилен | 4447 | 1981-2012 |
|  | д. Каркалай | 100 | чугун | 993 | 1978 |
|  | д. Мельниченки | 25-100 | сталь, чугун | 942 | 1980 |
|  | д. Мухино | 50-100 | сталь, чугун, полиэтилен | 2234 | 1980 |
|  | д. Старый Кеновай | 50-100 | чугун, полиэтилен | 1160 | 1978-1994 |
|  | д. Чумаки | 100 | чугун | 818 | 1978 |
|  | д. Шахрово | 50-100 | сталь, полиэтилен | 959 | 1985-2000 |
|  | с. Дёбы, д. Зотово | 63-110 | сталь, полиэтилен | 5741 | 2010 |
|  | д. Старый Качкашур | 100 | чугун | 2031 | 1972 |
|  | д. Тукташ | 100 | чугун | 1704 | 1988 |
|  | д. Удмуртский Караул | 100 | чугун, полиэтилен | 2055 | 1964 |
|  | с. Кокман | 63-110 | полиэтилен | 4522 | н/д |
|  | д. Багыр | 50-100 | сталь, полиэтилен | 4270 | 1960-2014 |
|  | д. Большой Полом | 50-100 | сталь, полиэтилен | 993 | н/д |
|  | д. Ботаниха | 50-110 | чугун, полиэтилен | 2648 | 1989-2012 |
|  | с. Курья | 40-110 | полиэтилен | 8336 | 2012 |
|  | д. Бараны | 40-110 | сталь, чугун, полиэтилен | 4201 | н/д |
|  | д. Бурово | 50-100 | сталь | 780 | 1990 |
|  | д. Вавилово | 50-100 | сталь | 1185 | н/д |
|  | д. Прохорово | 50-100 | сталь | 2496 | 1964 |
|  | с. Большой Селег | 50-100 | сталь, чугун, полиэтилен | 7680 | 1968-1989 |

Сети водопровода выполнены из различных материалов (сталь, чугун и полиэтилен). Уровень износа сетей водоснабжения на территории округа составляет более 90 %, что характеризуется большим количеством аварий и высоким процентом потерь воды при транспортировке. Аварийность сетей также сопряжена с потерями воды, затратами трудовых и материальных ресурсов, временным повышением нагрузок на отдельных участках трубопроводов.

Работоспособность сетей водоснабжения обеспечивается проведением плановых и аварийных ремонтов, а также частичной заменой изношенных участков сетей. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного состояния централизованных систем водоснабжения является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водоснабжения.

Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

В настоящее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Для снижения рисков возникновения аварий и обеспечения качественного и надежного водоснабжения потребителей необходимо рассмотреть варианты реконструкции наиболее изношенных участков сетей водоснабжения.

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении округа являются следующее:

- морально устаревшее оборудование водозаборных сооружений. Высокая степень износа артезианских скважин, водоводов, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;

- высокий капитальный износ сетей водоснабжения. Расходы на устранение аварийных выходов из строя водопровода, приобретений запчастей составляют значительную долю в общем объеме затрат на содержание и обслуживание систем водоснабжения.

- низкая энергоэффективность технологического процесса транспортировки воды, приводящая к удорожанию стоимости услуг по холодному водоснабжению (высокие затраты на электроэнергию из-за мощного электрооборудования – насосных агрегатов, низкие объёмы реализации питьевой воды).

- недостаточная оснащенность приборами учета источников водоснабжения и абонентских вводов потребителей.

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа отсутствует. Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики не расположен на территории распространения вечномерзлых грунтов. С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды.

При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения, представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование физического или юридического лица, владеющего объектами централизованного водоснабжения | Объект централизованного водоснабжения | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Красногорское | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | ООО «Энергия» |
|  | д. Агриколь | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | ООО «Энергия» |
|  | д. Клабуки | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Коровкинцы | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Малая Игра | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Рябово | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Старое Кычино, д. Малягурт | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Тараканово | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Тура | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Убытьдур, д. Потапово | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Юшур | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | с. Архангельское, д. Рылово | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | ООО «Энергия» |
|  | д. Новый Караул | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | с. Валамаз | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Артык | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | с. Васильевское | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Каркалай | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Мельниченки | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Мухино | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Старый Кеновай | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Чумаки | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Шахрово | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | с. Дёбы, д. Зотово | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | ООО «Энергия» |
|  | д. Старый Качкашур | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Тукташ | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Удмуртский Караул | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | с. Кокман | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | ООО «Энергия» |
|  | д. Багыр | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | ООО «Энергия» |
|  | д. Большой Полом | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Ботаниха | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | с. Курья | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | ООО «Энергия» |
|  | д. Бараны | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Вавилово | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | д. Прохорово, д. Бурово | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
|  | с. Большой Селег | Муниципальная собственность | Водозаборные сооружения, водопроводные сети | ООО «Энергия» |

Обслуживание объектов систем водоснабжения на территории муниципального округа Красногорский район осуществляют ООО «Энергия» и МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район», являющимися гарантирующими организациями в сфере водоснабжения в зонах своей деятельности согласно постановлению № 1016 от 03.11.2022 Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. Согласно планам развития муниципального образования развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимое для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строительство;

- снижение физического износа и улучшение гидравлического режима сетей водоснабжения;

- повышение надёжности и эффективности функционирования системы водоснабжения;

- улучшение организации пожаротушения.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества питьевой воды

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

в) показатели качества обслуживания абонентов

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества вод

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики информативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Существующие и перспективные значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения приведены в Разделе 7.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В настоящее время строительство жилья на территории муниципального округа Красногорский район представлено индивидуальной жилой застройкой. Планируемые и существующие кварталы жилой застройки предлагается подключить к существующей системе водоснабжения, для этого необходимо произвести реконструкцию существующих водопроводных сетей. Для водоснабжения площадок нового строительства предусмотрена прокладка новых водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водоснабжения и источникам водоснабжения.

Питьевая вода нормативного качества должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения показателей качества.

Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий:

- Замена устаревшего оборудования водозаборных сооружений;

- Реконструкцию и замену устаревших участков водопроводных сетей;

- Ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей;

- Соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Своевременная замена неисправных и изношенных центробежных насосов на современные насосы, оснащенные средствами защиты и контроля, позволит повысить устойчивость и надежность работы водозаборных сооружений, снизить энергозатраты на подъем воды.

Модернизация существующих магистральных и распределительных водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, а также снизить потери воды.

Для оценки состояния источников водоснабжения и качества воды забираемой, а также возможного развития систем водоснабжения рекомендуется регулярно проводить мероприятия по мониторингу подземных вод. Проведение периодического контроля позволяет организации, эксплуатирующей водозабор:

- своевременно получать информацию о состоянии вод, а в случае изменения их качества предпринимать необходимые меры;

- следить за уровнем вод и регулировать работу оборудования;

- обеспечивать рациональное управление работой водозаборного сооружения.

Перед проведением работ по реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Объем подачи и реализации воды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Красногорское |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 149,510 |
| 1.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 32,000 |
| 1.3 | Расход на собственные нужды | тыс. куб.м | 4,310 |
| 1.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 113,200 |
| 1.5 | Население: | тыс. куб.м | 96,500 |
| 1.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 11,500 |
| 1.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 5,200 |
| 2 | д. Багыр |  |  |
| 2.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 32,440 |
| 2.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 21,040 |
| 2.3 | Расход на собственные нужды | тыс. куб.м | 0 |
| 2.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 11,400 |
| 2.5 | Население: | тыс. куб.м | 4,000 |
| 2.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,200 |
| 2.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 7,200 |
| 3 | с. Архангельское, д. Рылово |  |  |
| 3.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 23,730 |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 8,630 |
| 3.3 | Расход на собственные нужды | тыс. куб.м | 0 |
| 3.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 15,100 |
| 3.5 | Население: | тыс. куб.м | 6,400 |
| 3.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,200 |
| 3.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 8,500 |
| 4 | с. Кокман |  |  |
| 4.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 9,570 |
| 4.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 5,050 |
| 4.3 | Расход на собственные нужды | тыс. куб.м | 0 |
| 4.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 4,520 |
| 4.5 | Население: | тыс. куб.м | 4,220 |
| 4.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,200 |
| 4.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 0,100 |
| 5 | с. Дёбы, д. Зотово |  |  |
| 5.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 8,800 |
| 5.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 3,360 |
| 5.3 | Расход на собственные нужды | тыс. куб.м | 0 |
| 5.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 5,440 |
| 5.5 | Население: | тыс. куб.м | 5,040 |
| 5.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,300 |
| 5.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 0,100 |
| 6 | с. Курья |  |  |
| 6.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 14,800 |
| 6.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 7,100 |
| 6.3 | Расход на собственные нужды | тыс. куб.м | 0 |
| 6.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 7,700 |
| 6.5 | Население: | тыс. куб.м | 7,000 |
| 6.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,600 |
| 6.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 0,100 |
| 7 | с. Большой Селег |  |  |
| 7.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 7,190 |
| 7.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 2,000 |
| 7.3 | Расход на собственные нужды | тыс. куб.м | 0 |
| 7.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 5,190 |
| 7.5 | Население: | тыс. куб.м | 5,000 |
| 7.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,190 |
| 7.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 0 |
| 8 | д. Агриколь |  |  |
| 8.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 36,795* |
| 8.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 8.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 36,795 |
| 9 | д. Клабуки |  |  |
| 9.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 2,261* |
| 9.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 9.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 2,261 |
| 10 | д. Коровкинцы |  |  |
| 10.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 1,850* |
| 10.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 10.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 1,850 |
| 11 | д. Малая Игра |  |  |
| 11.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 2,878* |
| 11.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 11.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 2,878 |
| 12 | д. Малягурт |  |  |
| 12.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 4,385* |
| 12.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 12.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 4,385 |
| 13 | д. Потапово |  |  |
| 13.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 1,028* |
| 13.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 13.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 1,028 |
| 14 | д. Рябово |  |  |
| 14.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 2,124* |
| 14.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 14.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 2,124 |
| 15 | д. Старое Кычино |  |  |
| 15.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 5,961* |
| 15.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 15.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 5,961 |
| 16 | д. Тараканово |  |  |
| 16.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 3,563* |
| 16.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 16.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 3,563 |
| 17 | д. Тура |  |  |
| 17.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 3,426* |
| 17.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 17.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 3,426 |
| 18 | д. Убытьдур |  |  |
| 18.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 1,302* |
| 18.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 18.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 1,302 |
| 19 | д. Юшур |  |  |
| 19.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 2,330* |
| 19.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 19.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 2,330 |
| 20 | д. Новый Караул |  |  |
| 20.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 3,152* |
| 20.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 20.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 3,152 |
| 21 | с. Валамаз |  |  |
| 21.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 38,029* |
| 21.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 21.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 38,029 |
| 22 | д. Артык |  |  |
| 22.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 7,674* |
| 22.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 22.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 7,674 |
| 23 | с. Васильевское |  |  |
| 23.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 12,676* |
| 23.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 23.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 12,676 |
| 24 | д. Каркалай |  |  |
| 24.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 0,343* |
| 24.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 24.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 0,343 |
| 25 | д. Мельниченки |  |  |
| 25.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 1,713* |
| 25.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 25.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 1,713 |
| 26 | д. Мухино |  |  |
| 26.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 4,111* |
| 26.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 26.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 4,111 |
| 27 | д. Старый Кеновай |  |  |
| 27.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 0,959* |
| 27.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 27.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 0,959 |
| 28 | д. Чумаки |  |  |
| 28.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 1,028* |
| 28.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 28.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 1,028 |
| 29 | д. Шахрово |  |  |
| 29.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 0,685* |
| 29.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 29.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 0,685 |
| 30 | д. Старый Качкашур |  |  |
| 30.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 3,083* |
| 30.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 30.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 3,083 |
| 31 | д. Тукташ |  |  |
| 31.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 3,974* |
| 31.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 31.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 3,974 |
| 32 | д. Удмуртский Караул |  |  |
| 32.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 4,111* |
| 32.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 32.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 4,111 |
| 33 | д. Большой Полом |  |  |
| 33.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 0,617* |
| 33.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 33.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 0,617 |
| 34 | д. Ботаниха |  |  |
| 34.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 4,796* |
| 34.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 34.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 4,796 |
| 35 | д. Бараны |  |  |
| 35.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 11,922* |
| 35.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 35.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 11,922 |
| 36 | д. Бурово |  |  |
| 36.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 1,302* |
| 36.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 36.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 1,302 |
| 37 | д. Вавилово |  |  |
| 37.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 3,152* |
| 37.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 37.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 3,152 |
| 38 | д. Прохорово |  |  |
| 38.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 3,357* |
| 38.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 |
| 38.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 3,357 |

* - здесь и далее представлены расчётные значения водопотребления.

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальные балансы подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Территориальный баланс подачи воды

| № п/п | Наименование | Фактическое водопотреб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб.м/сут | тыс.куб.м/год |
|  | с. Красногорское | 310,137 | 113,200 |
|  | д. Багыр | 31,233 | 11,400 |
|  | с. Архангельское, д. Рылово | 41,370 | 15,100 |
|  | с. Кокман | 12,384 | 4,520 |
|  | с. Дёбы, д. Зотово | 14,904 | 5,440 |
|  | с. Курья | 21,096 | 7,700 |
|  | с. Большой Селег | 14,219 | 5,190 |
|  | д. Агриколь | 100,808 | 36,795 |
|  | д. Клабуки | 6,195 | 2,261 |
|  | д. Коровкинцы | 5,068 | 1,850 |
|  | д. Малая Игра | 7,885 | 2,878 |
|  | д. Малягурт | 12,014 | 4,385 |
|  | д. Потапово | 2,816 | 1,028 |
|  | д. Рябово | 5,819 | 2,124 |
|  | д. Старое Кычино | 16,332 | 5,961 |
|  | д. Тараканово | 9,762 | 3,563 |
|  | д. Тура | 9,386 | 3,426 |
|  | д. Убытьдур | 3,567 | 1,302 |
|  | д. Юшур | 6,384 | 2,330 |
|  | д. Новый Караул | 8,636 | 3,152 |
|  | с. Валамаз | 104,189 | 38,029 |
|  | д Артык | 21,025 | 7,674 |
|  | с. Васильевское | 34,729 | 12,676 |
|  | д. Каркалай | 0,940 | 0,343 |
|  | д. Мельниченки | 4,693 | 1,713 |
|  | д. Мухино | 11,263 | 4,111 |
|  | д. Старый Кеновай | 2,627 | 0,959 |
|  | д. Чумаки | 2,816 | 1,028 |
|  | д. Шахрово | 1,877 | 0,685 |
|  | д. Старый Качкашур | 8,447 | 3,083 |
|  | д. Тукташ | 10,888 | 3,974 |
|  | д. Удмуртский Караул | 11,263 | 4,111 |
|  | д. Большой Полом | 1,690 | 0,617 |
|  | д. Ботаниха | 13,140 | 4,796 |
|  | д. Бараны | 32,663 | 11,922 |
|  | д. Бурово | 3,567 | 1,302 |
|  | д. Вавилово | 8,636 | 3,152 |
|  | д. Прохорово | 9,197 | 3,357 |

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Структурный баланс водопотребления питьевой воды по группам абонентов

| Потребители | Ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
| с. Красногорское |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 113,200 |
| Население: | тыс. куб.м | 96,500 |
| Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 11,500 |
| Прочие потребители: | тыс. куб.м | 5,200 |
| д. Багыр |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 11,400 |
| Население: | тыс. куб.м | 4,000 |
| Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,200 |
| Прочие потребители: | тыс. куб.м | 7,200 |
| с. Архангельское, д. Рылово |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 15,100 |
| Население: | тыс. куб.м | 6,400 |
| Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,200 |
| Прочие потребители: | тыс. куб.м | 8,500 |
| с. Кокман |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 4,520 |
| Население: | тыс. куб.м | 4,220 |
| Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,200 |
| Прочие потребители: | тыс. куб.м | 0,100 |
| с. Дёбы, д. Зотово |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 5,440 |
| Население: | тыс. куб.м | 5,040 |
| Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,300 |
| Прочие потребители: | тыс. куб.м | 0,100 |
| с. Курья |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 7,700 |
| Население: | тыс. куб.м | 7,000 |
| Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,600 |
| Прочие потребители: | тыс. куб.м | 0,100 |
| с. Большой Селег |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 5,190 |
| Население: | тыс. куб.м | 5,000 |
| Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,190 |
| Прочие потребители: | тыс. куб.м | 0 |
| д. Агриколь |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 36,795 |
| д. Клабуки |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 2,261 |
| д. Коровкинцы |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 1,850 |
| д. Малая Игра |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 2,878 |
| д. Малягурт |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 4,385 |
| д. Потапово |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 1,028 |
| д. Рябово |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 2,124 |
| д. Старое Кычино |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 5,961 |
| д. Тараканово |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 3,563 |
| д. Тура |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 3,426 |
| д. Убытьдур |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 1,302 |
| д. Юшур |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 2,330 |
| д. Новый Караул |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 3,152 |
| с. Валамаз |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 38,029 |
| д. Артык |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 7,674 |
| с. Васильевское |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 12,676 |
| д. Каркалай |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 0,343 |
| д. Мельниченки |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 1,713 |
| д. Мухино |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 4,111 |
| д. Старый Кеновай |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 0,959 |
| д. Чумаки |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 1,028 |
| д. Шахрово |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 0,685 |
| д. Старый Качкашур |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 3,083 |
| д. Тукташ |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 3,974 |
| д. Удмуртский Караул |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 4,111 |
| д. Большой Полом |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 0,617 |
| д. Ботаниха |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 4,796 |
| д. Бараны |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 11,922 |
| д. Бурово |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 1,302 |
| д. Вавилово |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 3,152 |
| д. Прохорово |  |  |
| Принято потребителями всего: | тыс. куб.м | 3,357 |

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о потреблении населением воды представлены в таблицах 10-11.

Таблица 10 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды

| Потребитель с разбивкой по обслуж. организац. | Назначение водопотребления | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| с. Красногорское |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 310,137 | 113,200 | 372,164 |
| д. Агриколь |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 100,808 | 36,795 | 120,970 |
| д. Клабуки |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 6,195 | 2,261 | 7,433 |
| д. Коровкинцы |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 5,068 | 1,850 | 6,082 |
| д. Малая Игра |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 7,885 | 2,878 | 9,462 |
| д. Малягурт |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 12,014 | 4,385 | 14,416 |
| д. Потапово |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 2,816 | 1,028 | 3,380 |
| д. Рябово |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 5,819 | 2,124 | 6,983 |
| д. Старое Кычино |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 16,332 | 5,961 | 19,598 |
| д. Тараканово |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 9,762 | 3,563 | 11,714 |
| д. Тура |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 9,386 | 3,426 | 11,264 |
| д. Убытьдур |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 3,567 | 1,302 | 4,281 |
| д. Юшур |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 6,384 | 2,330 | 7,660 |
| с. Архангельское, д. Рылово |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 41,370 | 15,100 | 49,644 |
| д. Новый Караул |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 8,636 | 3,152 | 10,363 |
| с. Валамаз |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 104,189 | 38,029 | 125,027 |
| д. Артык |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 21,025 | 7,674 | 25,230 |
| с. Васильевское |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 34,729 | 12,676 | 41,675 |
| д. Каркалай |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 0,940 | 0,343 | 1,128 |
| д. Мельниченки |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 4,693 | 1,713 | 5,632 |
| д. Мухино |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 11,263 | 4,111 | 13,516 |
| д. Старый Кеновай |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 2,627 | 0,959 | 3,153 |
| д. Чумаки |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 2,816 | 1,028 | 3,380 |
| д. Шахрово |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 1,877 | 0,685 | 2,252 |
| с. Дёбы, д. Зотово |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 14,904 | 5,440 | 17,885 |
| д. Старый Качкашур |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 8,447 | 3,083 | 10,136 |
| д. Тукташ |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 10,888 | 3,974 | 13,065 |
| д. Удмуртский Караул |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 11,263 | 4,111 | 13,516 |
| с. Кокман |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 12,384 | 4,520 | 14,860 |
| д. Багыр |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 31,233 | 11,400 | 37,479 |
| д. Большой Полом |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 1,690 | 0,617 | 2,028 |
| д. Ботаниха |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 13,140 | 4,796 | 15,768 |
| с. Курья |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 21,096 | 7,700 | 25,315 |
| д. Бараны |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 32,663 | 11,922 | 39,196 |
| д. Бурово |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 3,567 | 1,302 | 4,281 |
| д. Вавилово |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 8,636 | 3,152 | 10,363 |
| д. Прохорово |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 9,197 | 3,357 | 11,037 |
| с. Большой Селег |  |  |  |  |
| Потребители | хоз-питьевые нужды | 14,219 | 5,190 | 17,063 |

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 11 - Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды

| Потребитель. | Назначение водопотребления | Численность населения, чел. | Удельное водопотребление на 1 чел., л/сут. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| с. Красногорское |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 3855 | 140 | 539,700 | 196,991 | 647,640 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 192,750 | 23,130 | 231,300 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 146,490 | 44,024 | 175,788 |
| Всего: |  |  |  | 878,940 | 264,145 | 1054,728 |
| д. Агриколь |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 537 | 140 | 75,180 | 27,441 | 90,216 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 26,850 | 3,222 | 32,220 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 20,406 | 6,133 | 24,487 |
| Всего: |  |  |  | 122,436 | 36,795 | 146,923 |
| д. Клабуки |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 33 | 140 | 4,620 | 1,686 | 5,544 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,650 | 0,198 | 1,980 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,254 | 0,377 | 1,505 |
| Всего: |  |  |  | 7,524 | 2,261 | 9,029 |
| д. Коровкинцы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 27 | 140 | 3,780 | 1,380 | 4,536 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,350 | 0,162 | 1,620 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,026 | 0,308 | 1,231 |
| Всего: |  |  |  | 6,156 | 1,850 | 7,387 |
| д. Малая Игра |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 42 | 140 | 5,880 | 2,146 | 7,056 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,100 | 0,252 | 2,520 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,596 | 0,480 | 1,915 |
| Всего: |  |  |  | 9,576 | 2,878 | 11,491 |
| д. Малягурт |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 64 | 140 | 8,960 | 3,270 | 10,752 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,200 | 0,384 | 3,840 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,432 | 0,731 | 2,918 |
| Всего: |  |  |  | 14,592 | 4,385 | 17,510 |
| д. Потапово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 15 | 140 | 2,100 | 0,767 | 2,520 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 0,750 | 0,090 | 0,900 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,570 | 0,171 | 0,684 |
| Всего: |  |  |  | 3,420 | 1,028 | 4,104 |
| д. Рябово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 31 | 140 | 4,340 | 1,584 | 5,208 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,550 | 0,186 | 1,860 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,178 | 0,354 | 1,414 |
| Всего: |  |  |  | 7,068 | 2,124 | 8,482 |
| д. Старое Кычино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 87 | 140 | 12,180 | 4,446 | 14,616 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 4,350 | 0,522 | 5,220 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 3,306 | 0,994 | 3,967 |
| Всего: |  |  |  | 19,836 | 5,961 | 23,803 |
| д. Тараканово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 52 | 140 | 7,280 | 2,657 | 8,736 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,600 | 0,312 | 3,120 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,976 | 0,594 | 2,371 |
| Всего: |  |  |  | 11,856 | 3,563 | 14,227 |
| д. Тура |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 50 | 140 | 7,000 | 2,555 | 8,400 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,500 | 0,300 | 3,000 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,900 | 0,571 | 2,280 |
| Всего: |  |  |  | 11,400 | 3,426 | 13,680 |
| д. Убытьдур |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 19 | 140 | 2,660 | 0,971 | 3,192 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 0,950 | 0,114 | 1,140 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,722 | 0,217 | 0,866 |
| Всего: |  |  |  | 4,332 | 1,302 | 5,198 |
| д. Юшур |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 34 | 140 | 4,760 | 1,737 | 5,712 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,700 | 0,204 | 2,040 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,292 | 0,388 | 1,550 |
| Всего: |  |  |  | 7,752 | 2,330 | 9,302 |
| с. Архангельское |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 239 | 140 | 33,460 | 12,213 | 40,152 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 11,950 | 1,434 | 14,340 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 9,082 | 2,729 | 10,898 |
| Всего: |  |  |  | 54,492 | 16,376 | 65,390 |
| д. Новый Караул |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 46 | 140 | 6,440 | 2,351 | 7,728 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,300 | 0,276 | 2,760 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,748 | 0,525 | 2,098 |
| Всего: |  |  |  | 10,488 | 3,152 | 12,586 |
| д. Рылово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 33 | 140 | 4,620 | 1,686 | 5,544 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,650 | 0,198 | 1,980 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,254 | 0,377 | 1,505 |
| Всего: |  |  |  | 7,524 | 2,261 | 9,029 |
| с. Валамаз |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 555 | 140 | 77,700 | 28,361 | 93,240 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 27,750 | 3,330 | 33,300 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 21,090 | 6,338 | 25,308 |
| Всего: |  |  |  | 126,540 | 38,029 | 151,848 |
| д. Артык |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 112 | 140 | 15,680 | 5,723 | 18,816 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 5,600 | 0,672 | 6,720 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 4,256 | 1,279 | 5,107 |
| Всего: |  |  |  | 25,536 | 7,674 | 30,643 |
| с. Васильевское |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 185 | 140 | 25,900 | 9,454 | 31,080 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 9,250 | 1,110 | 11,100 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 7,030 | 2,113 | 8,436 |
| Всего: |  |  |  | 42,180 | 12,676 | 50,616 |
| д. Каркалай |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 5 | 140 | 0,700 | 0,256 | 0,840 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 0,250 | 0,030 | 0,300 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,190 | 0,057 | 0,228 |
| Всего: |  |  |  | 1,140 | 0,343 | 1,368 |
| д. Мельниченки |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 25 | 140 | 3,500 | 1,278 | 4,200 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,250 | 0,150 | 1,500 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,950 | 0,286 | 1,140 |
| Всего: |  |  |  | 5,700 | 1,713 | 6,840 |
| д. Мухино |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 60 | 140 | 8,400 | 3,066 | 10,080 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,000 | 0,360 | 3,600 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,280 | 0,685 | 2,736 |
| Всего: |  |  |  | 13,680 | 4,111 | 16,416 |
| д. Старый Кеновай |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 14 | 140 | 1,960 | 0,715 | 2,352 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 0,700 | 0,084 | 0,840 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,532 | 0,160 | 0,638 |
| Всего: |  |  |  | 3,192 | 0,959 | 3,830 |
| д. Чумаки |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 15 | 140 | 2,100 | 0,767 | 2,520 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 0,750 | 0,090 | 0,900 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,570 | 0,171 | 0,684 |
| Всего: |  |  |  | 3,420 | 1,028 | 4,104 |
| д. Шахрово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 10 | 140 | 1,400 | 0,511 | 1,680 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 0,500 | 0,060 | 0,600 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,380 | 0,114 | 0,456 |
| Всего: |  |  |  | 2,280 | 0,685 | 2,736 |
| с. Дёбы |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 262 | 140 | 36,680 | 13,388 | 44,016 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 13,100 | 1,572 | 15,720 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 9,956 | 2,992 | 11,947 |
| Всего: |  |  |  | 59,736 | 17,952 | 71,683 |
| д. Зотово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 36 | 140 | 5,040 | 1,840 | 6,048 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 1,800 | 0,216 | 2,160 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,368 | 0,411 | 1,642 |
| Всего: |  |  |  | 8,208 | 2,467 | 9,850 |
| д. Старый Качкашур |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 45 | 140 | 6,300 | 2,300 | 7,560 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,250 | 0,270 | 2,700 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,710 | 0,514 | 2,052 |
| Всего: |  |  |  | 10,260 | 3,083 | 12,312 |
| д. Тукташ |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 58 | 140 | 8,120 | 2,964 | 9,744 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,900 | 0,348 | 3,480 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,204 | 0,662 | 2,645 |
| Всего: |  |  |  | 13,224 | 3,974 | 15,869 |
| д. Удмуртский Караул |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 60 | 140 | 8,400 | 3,066 | 10,080 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,000 | 0,360 | 3,600 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,280 | 0,685 | 2,736 |
| Всего: |  |  |  | 13,680 | 4,111 | 16,416 |
| с. Кокман |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 246 | 140 | 34,440 | 12,571 | 41,328 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 12,300 | 1,476 | 14,760 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 9,348 | 2,809 | 11,218 |
| Всего: |  |  |  | 56,088 | 16,856 | 67,306 |
| д. Багыр |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 161 | 140 | 22,540 | 8,227 | 27,048 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 8,050 | 0,966 | 9,660 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 6,118 | 1,839 | 7,342 |
| Всего: |  |  |  | 36,708 | 11,032 | 44,050 |
| д. Большой Полом |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 9 | 140 | 1,260 | 0,460 | 1,512 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 0,450 | 0,054 | 0,540 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,342 | 0,103 | 0,410 |
| Всего: |  |  |  | 2,052 | 0,617 | 2,462 |
| д. Ботаниха |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 70 | 140 | 9,800 | 3,577 | 11,760 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 3,500 | 0,420 | 4,200 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 2,660 | 0,799 | 3,192 |
| Всего: |  |  |  | 15,960 | 4,796 | 19,152 |
| с. Курья |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 340 | 140 | 47,600 | 17,374 | 57,120 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 17,000 | 2,040 | 20,400 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 12,920 | 3,883 | 15,504 |
| Всего: |  |  |  | 77,520 | 23,297 | 93,024 |
| д. Бараны |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 174 | 140 | 24,360 | 8,891 | 29,232 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 8,700 | 1,044 | 10,440 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 6,612 | 1,987 | 7,934 |
| Всего: |  |  |  | 39,672 | 11,922 | 47,606 |
| д. Бурово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 19 | 140 | 2,660 | 0,971 | 3,192 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 0,950 | 0,114 | 1,140 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 0,722 | 0,217 | 0,866 |
| Всего: |  |  |  | 4,332 | 1,302 | 5,198 |
| д. Вавилово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 46 | 140 | 6,440 | 2,351 | 7,728 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,300 | 0,276 | 2,760 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,748 | 0,525 | 2,098 |
| Всего: |  |  |  | 10,488 | 3,152 | 12,586 |
| д. Прохорово |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 49 | 140 | 6,860 | 2,504 | 8,232 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 2,450 | 0,294 | 2,940 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 1,862 | 0,560 | 2,234 |
| Всего: |  |  |  | 11,172 | 3,357 | 13,406 |
| с. Большой Селег |  |  |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 214 | 140 | 29,960 | 10,935 | 35,952 |
| Население | Полив земельных участков |  | 50 | 10,700 | 1,284 | 12,840 |
| Неучтенные расходы | - |  |  | 8,132 | 2,444 | 9,758 |
| Всего: |  |  |  | 48,792 | 14,663 | 58,550 |

1. Удельное водопотребление на 1 человека взято в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

2. 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. Количество месяцев, соответствующих периоду использования холодной воды на полив земельного участка составляет 4 месяца (с 1 мая по 31 августа).

3. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня); для бюджетных и промышленных организаций составляет 303.

5. 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приборы учета воды, размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транспортировку холодной воды. Основанием для этого является договор водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, договор по транспортировке холодной воды.

Технический учет подачи воды в ресурсоснабжающей организации, осуществляется на объектах водозабора, для чего используются расходомеры различных марок. При отсутствии водосчетчиков на источнике водоснабжения учет подачи воды осуществляется расчетным способом.

Потребители питьевой воды осуществляют расчеты за потребленную воду:

а) по приборам коммерческого учета, установленным на месте врезки – в колодце или в помещении;

б) по нормативам, установленным для территории поселения, исходя из степени благоустройства, количества зарегистрированных (проживающих) человек, повышающего коэффициента, применяемого к абонентам при отсутствии прибора учета.

Юридические лица осуществляют расчеты за потребленную питьевую и техническую воду на основании приборов учета, установленных на врезке в колодце или в помещении.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета указываются в договорах на оказание услуг по подаче холодной воды. Порядок принятия к учету прибора учета, пользования и снятия с учета на предприятии организован в соответствии с действующим законодательством.

Всем потребителям предоставляются платежные документы на оплату потребленной воды на основании предоставленных потребителем или снятых контролерами предприятия показаний приборов учета. Квитанции населению доставляются до почтовых ящиков, юридическим лицам – по адресу фактического нахождения или указанному в договоре.

В соответствии с п. 42 Главы IV Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной или горячей воды и в случае наличия обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению с применением повышающего коэффициента.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей оборудования источников водоснабжения представлен в таблице 12.

Таблица 12 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Мощность существ. сооружений |  |  | Фактическое водопотребление |  |  | (+) Резерв / (-) дефицит |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Макс. суточ. |  |  | Годовое |  |  |
|  | Макс. суточ. | Годовое | Макс. суточ. |  | Годовое |  |  |  |  |  |  |
|  | куб.м/сут | тыс.куб.м/год | куб.м/сут |  | тыс.куб.м/год | куб.м/сут |  | % | тыс.куб.м/год |  | % |
| с. Красногорское | 2148,0 | 784,020 | 491,540 |  | 149,510 | 1656,460 |  | 77,12 | 634,510 |  | 80,93 |
| д. Агриколь | 267,84 | 97,762 | 120,970 |  | 36,795 | 146,870 |  | 54,84 | 60,967 |  | 62,36 |
| д. Клабуки | 156,0 | 56,940 | 7,433 |  | 2,261 | 148,567 |  | 95,23 | 54,679 |  | 96,03 |
| д. Коровкинцы | 189,6 | 69,204 | 6,082 |  | 1,850 | 183,518 |  | 96,79 | 67,354 |  | 97,33 |
| д. Малая Игра | 112,32 | 40,997 | 9,462 |  | 2,878 | 102,858 |  | 91,58 | 38,119 |  | 92,98 |
| д. Малягурт, д. Старое Кычино | 240,0 | 87,600 | 34,014 |  | 10,346 | 205,986 |  | 85,83 | 77,254 |  | 88,19 |
| д. Потапово, д. Убытьдур | 156,0 | 56,940 | 7,660 |  | 2,330 | 148,340 |  | 95,09 | 54,610 |  | 95,91 |
| д. Рябово | 112,32 | 40,997 | 6,983 |  | 2,124 | 105,337 |  | 93,78 | 38,873 |  | 94,82 |
| д. Тараканово | 190,08 | 69,379 | 11,714 |  | 3,563 | 178,366 |  | 93,84 | 65,816 |  | 94,86 |
| д. Тура | 77,76 | 28,382 | 11,264 |  | 3,426 | 66,496 |  | 85,51 | 24,956 |  | 87,93 |
| д. Юшур | 138,24 | 50,458 | 7,660 |  | 2,330 | 130,580 |  | 94,46 | 48,128 |  | 95,38 |
| с. Архангельское, д. Рылово | 483,84 | 176,602 | 78,016 |  | 23,730 | 405,824 |  | 83,88 | 152,872 |  | 86,56 |
| д. Новый Караул | 164,16 | 59,918 | 10,363 |  | 3,152 | 153,797 |  | 93,69 | 56,766 |  | 94,74 |
| с. Валамаз | 480,0 | 175,200 | 125,027 |  | 38,029 | 354,973 |  | 73,95 | 137,171 |  | 78,29 |
| д Артык | 156,0 | 56,940 | 25,230 |  | 7,674 | 130,770 |  | 83,83 | 49,266 |  | 86,52 |
| с. Васильевское | 288,0 | 105,120 | 41,675 |  | 12,676 | 246,325 |  | 85,53 | 92,444 |  | 87,94 |
| д. Каркалай | 86,4 | 31,536 | 1,128 |  | 0,343 | 85,272 |  | 98,69 | 31,193 |  | 98,91 |
| д. Мельниченки | 86,4 | 31,536 | 5,632 |  | 1,713 | 80,768 |  | 93,48 | 29,823 |  | 94,57 |
| д. Мухино | 192,0 | 70,080 | 13,516 |  | 4,111 | 178,484 |  | 92,96 | 65,969 |  | 94,13 |
| д. Старый Кеновай | 103,68 | 37,843 | 3,153 |  | 0,959 | 100,527 |  | 96,96 | 36,884 |  | 97,47 |
| д. Чумаки | 172,8 | 63,072 | 3,380 |  | 1,028 | 169,420 |  | 98,04 | 62,044 |  | 98,37 |
| д. Шахрово | 283,2 | 103,368 | 2,252 |  | 0,685 | 280,948 |  | 99,20 | 102,683 |  | 99,34 |
| с. Дёбы, д. Зотово | 466,08 | 170,119 | 28,932 |  | 8,800 | 437,148 |  | 93,79 | 161,319 |  | 94,83 |
| д. Старый Качкашур | 60,48 | 22,075 | 10,136 |  | 3,083 | 50,344 |  | 83,24 | 18,992 |  | 86,03 |
| д. Тукташ | 179,52 | 65,525 | 13,065 |  | 3,974 | 166,455 |  | 92,72 | 61,551 |  | 93,94 |
| д. Удмуртский Караул | 240,0 | 87,600 | 13,516 |  | 4,111 | 226,484 |  | 94,37 | 83,489 |  | 95,31 |
| с. Кокман | 96,0 | 35,040 | 31,463 |  | 9,570 | 64,537 |  | 67,23 | 25,470 |  | 72,69 |
| д. Багыр | 480,0 | 175,200 | 106,652 |  | 32,440 | 373,348 |  | 77,78 | 142,760 |  | 81,48 |
| д. Большой Полом | 129,6 | 47,304 | 2,028 |  | 0,617 | 127,572 |  | 98,43 | 46,687 |  | 98,70 |
| д. Ботаниха | 336,0 | 122,640 | 15,768 |  | 4,796 | 320,232 |  | 95,31 | 117,844 |  | 96,09 |
| с. Курья | 288,0 | 105,120 | 48,658 |  | 14,800 | 239,342 |  | 83,11 | 90,320 |  | 85,92 |
| д. Бараны | 543,36 | 198,326 | 39,196 |  | 11,922 | 504,164 |  | 92,79 | 186,404 |  | 93,99 |
| д. Бурово, д. Прохорово | 95,04 | 34,690 | 15,317 |  | 4,659 | 79,723 |  | 83,88 | 30,031 |  | 86,57 |
| д. Вавилово | 146,88 | 53,611 | 10,363 |  | 3,152 | 136,517 |  | 92,94 | 50,459 |  | 94,12 |
| с. Большой Селег | 528,0 | 192,720 | 23,638 |  | 7,190 | 504,362 |  | 95,52 | 185,530 |  | 96,27 |

По данным таблицы видно, что мощности существующих водозаборных сооружений достаточно для обеспечения всех потребителей необходимым расходом воды.

Для обеспечения качественного водоснабжения необходимо выполнить мероприятия по модернизации и реконструкции водозаборных сооружений с восстановлением объектов, выработавших свой ресурс для создания устойчивой базы развития поселка на перспективу и подключением к централизованной системе водоснабжения новых потребителей.

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Планами развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путём реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Развитие территории округа предусматривает повышение степени благоустройства и комфортности проживания. Кроме того, при условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки существующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории поселения прогнозируется стабилизация уровня рождаемости и уменьшение миграционной убыли населения.

Исходя из анализа планов развития территории муниципального образования, увеличение численности населения не планируется. Соответственно, значительного увеличения водопотребления не ожидается. Настоящей схемой предусматривается увеличение потребления воды, связанное с подключением к сетям водоснабжения новых потребителей, а также повышения комфортности проживания (увеличение удельных расходов водопотребления на одного потребителя).

Прогнозные балансы потребления воды на хоз.-питьевые нужды с учетом изменения численности населения представлены в таблице 13.

Таблица 13 - Прогнозные балансы потребления воды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| 1 | с. Красногороское |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 433,044 | 158,061 | 519,653 |
| 1.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 78,904 | 28,800 | 94,685 |
| 1.3 | Расходы на собственные нужды | тыс. куб.м | 12,989 | 4,741 | 15,587 |
| 1.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 341,151 | 124,520 | 409,381 |
| 1.5 | Население: | тыс. куб.м | 290,822 | 106,150 | 348,986 |
| 1.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 34,658 | 12,650 | 41,589 |
| 1.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 15,671 | 5,720 | 18,805 |
| 2 | д. Багыр |  |  |  |  |
| 2.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 86,236 | 31,476 | 103,483 |
| 2.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 51,879 | 18,936 | 62,255 |
| 2.3 | Расходы на собственные нужды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 34,356 | 12,540 | 41,227 |
| 2.5 | Население: | тыс. куб.м | 12,055 | 4,400 | 14,466 |
| 2.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,603 | 0,220 | 0,723 |
| 2.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 21,699 | 7,920 | 26,038 |
| 3 | с. Архангельское, д. Рылово |  |  |  |  |
| 3.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 66,786 | 24,377 | 80,144 |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 21,279 | 7,767 | 25,535 |
| 3.3 | Расходы на собственные нужды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 45,507 | 16,610 | 54,608 |
| 3.5 | Население: | тыс. куб.м | 19,288 | 7,040 | 23,145 |
| 3.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,603 | 0,220 | 0,723 |
| 3.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 25,616 | 9,350 | 30,740 |
| 4 | с. Кокман |  |  |  |  |
| 4.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 26,074 | 9,517 | 31,289 |
| 4.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 12,452 | 4,545 | 14,942 |
| 4.3 | Расходы на собственные нужды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 13,622 | 4,972 | 16,346 |
| 4.5 | Население: | тыс. куб.м | 12,718 | 4,642 | 15,261 |
| 4.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,603 | 0,220 | 0,723 |
| 4.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 0,301 | 0,110 | 0,362 |
| 5 | с. Дёбы, д. Зотово |  |  |  |  |
| 5.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 24,679 | 9,008 | 29,615 |
| 5.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 8,285 | 3,024 | 9,942 |
| 5.3 | Расходы на собственные нужды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 16,395 | 5,984 | 19,673 |
| 5.5 | Население: | тыс. куб.м | 15,189 | 5,544 | 18,227 |
| 5.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,904 | 0,330 | 1,085 |
| 5.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 0,301 | 0,110 | 0,362 |
| 6 | с. Курья |  |  |  |  |
| 6.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 40,712 | 14,860 | 48,855 |
| 6.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 17,507 | 6,390 | 21,008 |
| 6.3 | Расходы на собственные нужды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 23,205 | 8,470 | 27,847 |
| 6.5 | Население: | тыс. куб.м | 21,096 | 7,700 | 25,315 |
| 6.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 1,808 | 0,660 | 2,170 |
| 6.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 0,301 | 0,110 | 0,362 |
| 7 | с. Большой Селег |  |  |  |  |
| 7.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 20,573 | 7,509 | 24,687 |
| 7.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 4,932 | 1,800 | 5,918 |
| 7.3 | Расходы на собственные нужды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | тыс. куб.м | 15,641 | 5,709 | 18,769 |
| 7.5 | Население: | тыс. куб.м | 15,068 | 5,500 | 18,082 |
| 7.6 | Бюджетные потребители: | тыс. куб.м | 0,573 | 0,209 | 0,687 |
| 7.7 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 8 | д. Агриколь |  |  |  |  |
| 8.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 110,889 | 40,475 | 133,067 |
| 8.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 110,889 | 40,475 | 133,067 |
| 9 | д. Клабуки |  |  |  |  |
| 9.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 6,814 | 2,487 | 8,177 |
| 9.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 6,814 | 2,487 | 8,177 |
| 10 | д. Коровкинцы |  |  |  |  |
| 10.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 5,575 | 2,035 | 6,690 |
| 10.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 5,575 | 2,035 | 6,690 |
| 11 | д. Малая Игра |  |  |  |  |
| 11.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 8,673 | 3,166 | 10,408 |
| 11.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 8,673 | 3,166 | 10,408 |
| 12 | д. Малягурт |  |  |  |  |
| 12.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 13,215 | 4,824 | 15,858 |
| 12.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 13,215 | 4,824 | 15,858 |
| 13 | д. Потапово |  |  |  |  |
| 13.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 3,098 | 1,131 | 3,718 |
| 13.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 3,098 | 1,131 | 3,718 |
| 14 | д. Рябово |  |  |  |  |
| 14.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 6,401 | 2,336 | 7,681 |
| 14.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 6,401 | 2,336 | 7,681 |
| 15 | д. Старое Кычино |  |  |  |  |
| 15.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 17,965 | 6,557 | 21,558 |
| 15.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 15.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 17,965 | 6,557 | 21,558 |
| 16 | д. Тараканово |  |  |  |  |
| 16.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 10,738 | 3,919 | 12,885 |
| 16.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 16.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 10,738 | 3,919 | 12,885 |
| 17 | д. Тура |  |  |  |  |
| 17.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 10,325 | 3,769 | 12,390 |
| 17.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 17.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 10,325 | 3,769 | 12,390 |
| 18 | д. Убытьдур |  |  |  |  |
| 18.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 3,924 | 1,432 | 4,709 |
| 18.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 18.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 3,924 | 1,432 | 4,709 |
| 19 | д. Юшур |  |  |  |  |
| 19.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 7,022 | 2,563 | 8,426 |
| 19.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 19.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 7,022 | 2,563 | 8,426 |
| 20 | д. Новый Караул |  |  |  |  |
| 20.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 9,499 | 3,467 | 11,399 |
| 20.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 20.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 9,499 | 3,467 | 11,399 |
| 21 | с. Валамаз |  |  |  |  |
| 21.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 114,608 | 41,832 | 137,530 |
| 21.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 21.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 114,608 | 41,832 | 137,530 |
| 22 | д. Артык |  |  |  |  |
| 22.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 23,127 | 8,441 | 27,753 |
| 22.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 22.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 23,127 | 8,441 | 27,753 |
| 23 | с. Васильевское |  |  |  |  |
| 23.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 38,202 | 13,944 | 45,842 |
| 23.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 23.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 38,202 | 13,944 | 45,842 |
| 24 | д. Каркалай |  |  |  |  |
| 24.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 1,034 | 0,377 | 1,240 |
| 24.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 24.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 1,034 | 0,377 | 1,240 |
| 25 | д. Мельниченки |  |  |  |  |
| 25.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 5,162 | 1,884 | 6,195 |
| 25.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 25.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 5,162 | 1,884 | 6,195 |
| 26 | д. Мухино |  |  |  |  |
| 26.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 12,389 | 4,522 | 14,867 |
| 26.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 26.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 12,389 | 4,522 | 14,867 |
| 27 | д. Старый Кеновай |  |  |  |  |
| 27.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 2,890 | 1,055 | 3,468 |
| 27.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 2,890 | 1,055 | 3,468 |
| 28 | д. Чумаки |  |  |  |  |
| 28.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 3,098 | 1,131 | 3,718 |
| 28.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 28.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 3,098 | 1,131 | 3,718 |
| 29 | д. Шахрово |  |  |  |  |
| 29.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 2,064 | 0,754 | 2,477 |
| 29.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 29.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 2,064 | 0,754 | 2,477 |
| 30 | д. Старый Качкашур |  |  |  |  |
| 30.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 9,291 | 3,391 | 11,149 |
| 30.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 30.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 9,291 | 3,391 | 11,149 |
| 31 | д. Тукташ |  |  |  |  |
| 31.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 11,976 | 4,371 | 14,372 |
| 31.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 31.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 11,976 | 4,371 | 14,372 |
| 32 | д. Удмуртский Караул |  |  |  |  |
| 32.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 12,389 | 4,522 | 14,867 |
| 32.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 32.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 12,389 | 4,522 | 14,867 |
| 33 | д. Большой Полом |  |  |  |  |
| 33.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 1,859 | 0,679 | 2,231 |
| 33.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 33.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 1,859 | 0,679 | 2,231 |
| 34 | д. Ботаниха |  |  |  |  |
| 34.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 14,454 | 5,276 | 17,344 |
| 34.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 34.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 14,454 | 5,276 | 17,344 |
| 35 | д. Бараны |  |  |  |  |
| 35.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 35,929 | 13,114 | 43,115 |
| 35.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 35.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 35,929 | 13,114 | 43,115 |
| 36 | д. Бурово |  |  |  |  |
| 36.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 3,924 | 1,432 | 4,709 |
| 36.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 36.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 3,924 | 1,432 | 4,709 |
| 37 | д. Вавилово |  |  |  |  |
| 37.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 9,499 | 3,467 | 11,399 |
| 37.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 37.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 9,499 | 3,467 | 11,399 |
| 38 | д. Прохорово |  |  |  |  |
| 38.1 | Поднято воды | тыс. куб.м | 10,117 | 3,693 | 12,140 |
| 38.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 |
| 38.3 | Отпущено питьевой воды потребителям: | тыс. куб.м | 10,117 | 3,693 | 12,140 |

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение на территории округа отсутствует. Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды на хоз.-питьевые нужды

| Потребитель | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³/ год | Макс. суточ. м³/сут | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³/ год | Макс. суточ. м³/сут |
| с. Красногорское | 409,616 | 149,510 | 491,540 | 433,044 | 158,061 | 519,653 |
| д. Агриколь | 100,808 | 36,795 | 120,970 | 110,889 | 40,475 | 133,067 |
| д. Клабуки | 6,195 | 2,261 | 7,433 | 6,814 | 2,487 | 8,177 |
| д. Коровкинцы | 5,068 | 1,850 | 6,082 | 5,575 | 2,035 | 6,690 |
| д. Малая Игра | 7,885 | 2,878 | 9,462 | 8,673 | 3,166 | 10,408 |
| д. Малягурт | 12,014 | 4,385 | 14,416 | 13,215 | 4,824 | 15,858 |
| д. Потапово | 2,816 | 1,028 | 3,380 | 3,098 | 1,131 | 3,718 |
| д. Рябово | 5,819 | 2,124 | 6,983 | 6,401 | 2,336 | 7,681 |
| д. Старое Кычино | 16,332 | 5,961 | 19,598 | 17,965 | 6,557 | 21,558 |
| д. Тараканово | 9,762 | 3,563 | 11,714 | 10,738 | 3,919 | 12,885 |
| д. Тура | 9,386 | 3,426 | 11,264 | 10,325 | 3,769 | 12,390 |
| д. Убытьдур | 3,567 | 1,302 | 4,281 | 3,924 | 1,432 | 4,709 |
| д. Юшур | 6,384 | 2,330 | 7,660 | 7,022 | 2,563 | 8,426 |
| с. Архангельское, д. Рылово | 65,014 | 23,730 | 78,016 | 66,786 | 24,377 | 80,144 |
| д. Новый Караул | 8,636 | 3,152 | 10,363 | 9,499 | 3,467 | 11,399 |
| с. Валамаз | 104,189 | 38,029 | 125,027 | 114,608 | 41,832 | 137,530 |
| д Артык | 21,025 | 7,674 | 25,230 | 23,127 | 8,441 | 27,753 |
| с. Васильевское | 34,729 | 12,676 | 41,675 | 38,202 | 13,944 | 45,842 |
| д. Каркалай | 0,940 | 0,343 | 1,128 | 1,034 | 0,377 | 1,240 |
| д. Мельниченки | 4,693 | 1,713 | 5,632 | 5,162 | 1,884 | 6,195 |
| д. Мухино | 11,263 | 4,111 | 13,516 | 12,389 | 4,522 | 14,867 |
| д. Старый Кеновай | 2,627 | 0,959 | 3,153 | 2,890 | 1,055 | 3,468 |
| д. Чумаки | 2,816 | 1,028 | 3,380 | 3,098 | 1,131 | 3,718 |
| д. Шахрово | 1,877 | 0,685 | 2,252 | 2,064 | 0,754 | 2,477 |
| с. Дёбы, д. Зотово | 24,110 | 8,800 | 28,932 | 24,679 | 9,008 | 29,615 |
| д. Старый Качкашур | 8,447 | 3,083 | 10,136 | 9,291 | 3,391 | 11,149 |
| д. Тукташ | 10,888 | 3,974 | 13,065 | 11,976 | 4,371 | 14,372 |
| д. Удмуртский Караул | 11,263 | 4,111 | 13,516 | 12,389 | 4,522 | 14,867 |
| с. Кокман | 26,219 | 9,570 | 31,463 | 26,074 | 9,517 | 31,289 |
| д. Багыр | 88,877 | 32,440 | 106,652 | 86,236 | 31,476 | 103,483 |
| д. Большой Полом | 1,690 | 0,617 | 2,028 | 1,859 | 0,679 | 2,231 |
| д. Ботаниха | 13,140 | 4,796 | 15,768 | 14,454 | 5,276 | 17,344 |
| с. Курья | 40,548 | 14,800 | 48,658 | 40,712 | 14,860 | 48,855 |
| д. Бараны | 32,663 | 11,922 | 39,196 | 35,929 | 13,114 | 43,115 |
| д. Бурово | 3,567 | 1,302 | 4,281 | 3,924 | 1,432 | 4,709 |
| д. Вавилово | 8,636 | 3,152 | 10,363 | 9,499 | 3,467 | 11,399 |
| д. Прохорово | 9,197 | 3,357 | 11,037 | 10,117 | 3,693 | 12,140 |
| с. Большой Селег | 19,699 | 7,190 | 23,638 | 20,573 | 7,509 | 24,687 |

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

На территории муниципального образования основными потребителями услуг по водоснабжению являются население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады). Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Территориальная структура потребления воды приведена в таблице 16.

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение представлен в таблице 15.

Таблица 15 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение

| Потребитель | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  |  | 2035 г. |  |  |
|  | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³/ год | Макс. суточ. м³/сут | Сред. суточ. м³/сут | Годов. тыс.м³/ год | Макс. суточ. м³/сут |
| с. Красногорское | 310,137 | 113,200 | 372,164 | 341,151 | 124,520 | 409,381 |
| д. Агриколь | 100,808 | 36,795 | 120,970 | 110,889 | 40,475 | 133,067 |
| д. Клабуки | 6,195 | 2,261 | 7,433 | 6,814 | 2,487 | 8,177 |
| д. Коровкинцы | 5,068 | 1,850 | 6,082 | 5,575 | 2,035 | 6,690 |
| д. Малая Игра | 7,885 | 2,878 | 9,462 | 8,673 | 3,166 | 10,408 |
| д. Малягурт | 12,014 | 4,385 | 14,416 | 13,215 | 4,824 | 15,858 |
| д. Потапово | 2,816 | 1,028 | 3,380 | 3,098 | 1,131 | 3,718 |
| д. Рябово | 5,819 | 2,124 | 6,983 | 6,401 | 2,336 | 7,681 |
| д. Старое Кычино | 16,332 | 5,961 | 19,598 | 17,965 | 6,557 | 21,558 |
| д. Тараканово | 9,762 | 3,563 | 11,714 | 10,738 | 3,919 | 12,885 |
| д. Тура | 9,386 | 3,426 | 11,264 | 10,325 | 3,769 | 12,390 |
| д. Убытьдур | 3,567 | 1,302 | 4,281 | 3,924 | 1,432 | 4,709 |
| д. Юшур | 6,384 | 2,330 | 7,660 | 7,022 | 2,563 | 8,426 |
| с. Архангельское, д. Рылово | 41,370 | 15,100 | 49,644 | 45,507 | 16,610 | 54,608 |
| д. Новый Караул | 8,636 | 3,152 | 10,363 | 9,499 | 3,467 | 11,399 |
| с. Валамаз | 104,189 | 38,029 | 125,027 | 114,608 | 41,832 | 137,530 |
| д Артык | 21,025 | 7,674 | 25,230 | 23,127 | 8,441 | 27,753 |
| с. Васильевское | 34,729 | 12,676 | 41,675 | 38,202 | 13,944 | 45,842 |
| д. Каркалай | 0,940 | 0,343 | 1,128 | 1,034 | 0,377 | 1,240 |
| д. Мельниченки | 4,693 | 1,713 | 5,632 | 5,162 | 1,884 | 6,195 |
| д. Мухино | 11,263 | 4,111 | 13,516 | 12,389 | 4,522 | 14,867 |
| д. Старый Кеновай | 2,627 | 0,959 | 3,153 | 2,890 | 1,055 | 3,468 |
| д. Чумаки | 2,816 | 1,028 | 3,380 | 3,098 | 1,131 | 3,718 |
| д. Шахрово | 1,877 | 0,685 | 2,252 | 2,064 | 0,754 | 2,477 |
| с. Дёбы, д. Зотово | 14,904 | 5,440 | 17,885 | 16,395 | 5,984 | 19,673 |
| д. Старый Качкашур | 8,447 | 3,083 | 10,136 | 9,291 | 3,391 | 11,149 |
| д. Тукташ | 10,888 | 3,974 | 13,065 | 11,976 | 4,371 | 14,372 |
| д. Удмуртский Караул | 11,263 | 4,111 | 13,516 | 12,389 | 4,522 | 14,867 |
| с. Кокман | 12,384 | 4,520 | 14,860 | 13,622 | 4,972 | 16,346 |
| д. Багыр | 31,233 | 11,400 | 37,479 | 34,356 | 12,540 | 41,227 |
| д. Большой Полом | 1,690 | 0,617 | 2,028 | 1,859 | 0,679 | 2,231 |
| д. Ботаниха | 13,140 | 4,796 | 15,768 | 14,454 | 5,276 | 17,344 |
| с. Курья | 21,096 | 7,700 | 25,315 | 23,205 | 8,470 | 27,847 |
| д. Бараны | 32,663 | 11,922 | 39,196 | 35,929 | 13,114 | 43,115 |
| д. Бурово | 3,567 | 1,302 | 4,281 | 3,924 | 1,432 | 4,709 |
| д. Вавилово | 8,636 | 3,152 | 10,363 | 9,499 | 3,467 | 11,399 |
| д. Прохорово | 9,197 | 3,357 | 11,037 | 10,117 | 3,693 | 12,140 |
| с. Большой Селег | 14,219 | 5,190 | 17,063 | 15,641 | 5,709 | 18,769 |

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 16 - Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды

| Показатели | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  | 2035 г. |  |
|  | Сред. сут. куб.м/сут | Годов. тыс.куб.м год | Сред. сут. куб.м/сут | Годов. тыс.куб.м год |
| с. Красногороское |  |  |  |  |
| Поднято воды | 409,616 | 149,510 | 433,044 | 158,061 |
| Потери воды | 87,671 | 32,000 | 78,904 | 28,800 |
| Расходы на собственные нужды | 11,808 | 4,310 | 12,989 | 4,741 |
| Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | 310,137 | 113,200 | 341,151 | 124,520 |
| Население: | 264,384 | 96,500 | 290,822 | 106,150 |
| Бюджетные потребители: | 31,507 | 11,500 | 34,658 | 12,650 |
| Прочие потребители: | 14,247 | 5,200 | 15,671 | 5,720 |
| д. Багыр |  |  |  |  |
| Поднято воды | 88,877 | 32,440 | 86,236 | 31,476 |
| Потери воды | 57,644 | 21,040 | 51,879 | 18,936 |
| Расходы на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | 31,233 | 11,400 | 34,356 | 12,540 |
| Население: | 10,959 | 4,000 | 12,055 | 4,400 |
| Бюджетные потребители: | 0,548 | 0,200 | 0,603 | 0,220 |
| Прочие потребители: | 19,726 | 7,200 | 21,699 | 7,920 |
| с. Архангельское, д. Рылово |  |  |  |  |
| Поднято воды | 65,014 | 23,730 | 66,786 | 24,377 |
| Потери воды | 23,644 | 8,630 | 21,279 | 7,767 |
| Расходы на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | 41,370 | 15,100 | 45,507 | 16,610 |
| Население: | 17,534 | 6,400 | 19,288 | 7,040 |
| Бюджетные потребители: | 0,548 | 0,200 | 0,603 | 0,220 |
| Прочие потребители: | 23,288 | 8,500 | 25,616 | 9,350 |
| с. Кокман |  |  |  |  |
| Поднято воды | 26,219 | 9,570 | 26,074 | 9,517 |
| Потери воды | 13,836 | 5,050 | 12,452 | 4,545 |
| Расходы на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | 12,384 | 4,520 | 13,622 | 4,972 |
| Население: | 11,562 | 4,220 | 12,718 | 4,642 |
| Бюджетные потребители: | 0,548 | 0,200 | 0,603 | 0,220 |
| Прочие потребители: | 0,274 | 0,100 | 0,301 | 0,110 |
| с. Дёбы, д. Зотово |  |  |  |  |
| Поднято воды | 24,110 | 8,800 | 24,679 | 9,008 |
| Потери воды | 9,205 | 3,360 | 8,285 | 3,024 |
| Расходы на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | 14,904 | 5,440 | 16,395 | 5,984 |
| Население: | 13,808 | 5,040 | 15,189 | 5,544 |
| Бюджетные потребители: | 0,822 | 0,300 | 0,904 | 0,330 |
| Прочие потребители: | 0,274 | 0,100 | 0,301 | 0,110 |
| с. Курья |  |  |  |  |
| Поднято воды | 40,548 | 14,800 | 40,712 | 14,860 |
| Потери воды | 19,452 | 7,100 | 17,507 | 6,390 |
| Расходы на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | 21,096 | 7,700 | 23,205 | 8,470 |
| Население: | 19,178 | 7,000 | 21,096 | 7,700 |
| Бюджетные потребители: | 1,644 | 0,600 | 1,808 | 0,660 |
| Прочие потребители: | 0,274 | 0,100 | 0,301 | 0,110 |
| с. Большой Селег |  |  |  |  |
| Поднято воды | 19,699 | 7,190 | 20,573 | 7,509 |
| Потери воды | 5,479 | 2,000 | 4,932 | 1,800 |
| Расходы на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям всего, в том числе: | 14,219 | 5,190 | 15,641 | 5,709 |
| Население: | 13,699 | 5,000 | 15,068 | 5,500 |
| Бюджетные потребители: | 0,521 | 0,190 | 0,573 | 0,209 |
| Прочие потребители: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Агриколь |  |  |  |  |
| Поднято воды | 100,808 | 36,795 | 110,889 | 40,475 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 100,808 | 36,795 | 110,889 | 40,475 |
| д. Клабуки |  |  |  |  |
| Поднято воды | 6,195 | 2,261 | 6,814 | 2,487 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 6,195 | 2,261 | 6,814 | 2,487 |
| д. Коровкинцы |  |  |  |  |
| Поднято воды | 5,068 | 1,850 | 5,575 | 2,035 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 5,068 | 1,850 | 5,575 | 2,035 |
| д. Малая Игра |  |  |  |  |
| Поднято воды | 7,885 | 2,878 | 8,673 | 3,166 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 7,885 | 2,878 | 8,673 | 3,166 |
| д. Малягурт |  |  |  |  |
| Поднято воды | 12,014 | 4,385 | 13,215 | 4,824 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 12,014 | 4,385 | 13,215 | 4,824 |
| д. Потапово |  |  |  |  |
| Поднято воды | 2,816 | 1,028 | 3,098 | 1,131 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 2,816 | 1,028 | 3,098 | 1,131 |
| д. Рябово |  |  |  |  |
| Поднято воды | 5,819 | 2,124 | 6,401 | 2,336 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 5,819 | 2,124 | 6,401 | 2,336 |
| д. Старое Кычино |  |  |  |  |
| Поднято воды | 16,332 | 5,961 | 17,965 | 6,557 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 16,332 | 5,961 | 17,965 | 6,557 |
| д. Тараканово |  |  |  |  |
| Поднято воды | 9,762 | 3,563 | 10,738 | 3,919 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 9,762 | 3,563 | 10,738 | 3,919 |
| д. Тура |  |  |  |  |
| Поднято воды | 9,386 | 3,426 | 10,325 | 3,769 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 9,386 | 3,426 | 10,325 | 3,769 |
| д. Убытьдур |  |  |  |  |
| Поднято воды | 3,567 | 1,302 | 3,924 | 1,432 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 3,567 | 1,302 | 3,924 | 1,432 |
| д. Юшур |  |  |  |  |
| Поднято воды | 6,384 | 2,330 | 7,022 | 2,563 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 6,384 | 2,330 | 7,022 | 2,563 |
| д. Новый Караул |  |  |  |  |
| Поднято воды | 8,636 | 3,152 | 9,499 | 3,467 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 8,636 | 3,152 | 9,499 | 3,467 |
| с. Валамаз |  |  |  |  |
| Поднято воды | 104,189 | 38,029 | 114,608 | 41,832 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 104,189 | 38,029 | 114,608 | 41,832 |
| д. Артык |  |  |  |  |
| Поднято воды | 21,025 | 7,674 | 23,127 | 8,441 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 21,025 | 7,674 | 23,127 | 8,441 |
| с. Васильевское |  |  |  |  |
| Поднято воды | 34,729 | 12,676 | 38,202 | 13,944 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 34,729 | 12,676 | 38,202 | 13,944 |
| д. Каркалай |  |  |  |  |
| Поднято воды | 0,940 | 0,343 | 1,034 | 0,377 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 0,940 | 0,343 | 1,034 | 0,377 |
| д. Мельниченки |  |  |  |  |
| Поднято воды | 4,693 | 1,713 | 5,162 | 1,884 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 4,693 | 1,713 | 5,162 | 1,884 |
| д. Мухино |  |  |  |  |
| Поднято воды | 11,263 | 4,111 | 12,389 | 4,522 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 11,263 | 4,111 | 12,389 | 4,522 |
| д. Старый Кеновай |  |  |  |  |
| Поднято воды | 2,627 | 0,959 | 2,890 | 1,055 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 2,627 | 0,959 | 2,890 | 1,055 |
| д. Чумаки |  |  |  |  |
| Поднято воды | 2,816 | 1,028 | 3,098 | 1,131 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 2,816 | 1,028 | 3,098 | 1,131 |
| д. Шахрово |  |  |  |  |
| Поднято воды | 1,877 | 0,685 | 2,064 | 0,754 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 1,877 | 0,685 | 2,064 | 0,754 |
| д. Старый Качкашур |  |  |  |  |
| Поднято воды | 8,447 | 3,083 | 9,291 | 3,391 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 8,447 | 3,083 | 9,291 | 3,391 |
| д. Тукташ |  |  |  |  |
| Поднято воды | 10,888 | 3,974 | 11,976 | 4,371 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 10,888 | 3,974 | 11,976 | 4,371 |
| д. Удмуртский Караул |  |  |  |  |
| Поднято воды | 11,263 | 4,111 | 12,389 | 4,522 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 11,263 | 4,111 | 12,389 | 4,522 |
| д. Большой Полом |  |  |  |  |
| Поднято воды | 1,690 | 0,617 | 1,859 | 0,679 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 1,690 | 0,617 | 1,859 | 0,679 |
| д. Ботаниха |  |  |  |  |
| Поднято воды | 13,140 | 4,796 | 14,454 | 5,276 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 13,140 | 4,796 | 14,454 | 5,276 |
| д. Бараны |  |  |  |  |
| Поднято воды | 32,663 | 11,922 | 35,929 | 13,114 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 32,663 | 11,922 | 35,929 | 13,114 |
| д. Бурово |  |  |  |  |
| Поднято воды | 3,567 | 1,302 | 3,924 | 1,432 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 3,567 | 1,302 | 3,924 | 1,432 |
| д. Вавилово |  |  |  |  |
| Поднято воды | 8,636 | 3,152 | 9,499 | 3,467 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 8,636 | 3,152 | 9,499 | 3,467 |
| д. Прохорово |  |  |  |  |
| Поднято воды | 9,197 | 3,357 | 10,117 | 3,693 |
| Потери воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено питьевой воды потребителям: | 9,197 | 3,357 | 10,117 | 3,693 |

В 2022 году потери воды в сетях холодного водоснабжения муниципального округа Красногорский район не указаны. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, установка приборов учета и реконструкции действующих трубопроводов позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные и структурный балансы водоснабжения поселения представлены в таблице 16. Территориальный баланс представлен в таблице 17.

Таблица 17 – Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

| Целевое назначение водопотребления | Ед. изм. | Периоды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2035 г. |
| с. Красногорское | тыс. м3 | 149,510 | 158,653 |
| д. Агриколь | тыс. м3 | 36,795 | 40,475 |
| д. Клабуки | тыс. м3 | 2,261 | 2,487 |
| д. Коровкинцы | тыс. м3 | 1,850 | 2,035 |
| д. Малая Игра | тыс. м3 | 2,878 | 3,166 |
| д. Малягурт | тыс. м3 | 4,385 | 4,824 |
| д. Потапово | тыс. м3 | 1,028 | 1,131 |
| д. Рябово | тыс. м3 | 2,124 | 2,336 |
| д. Старое Кычино | тыс. м3 | 5,961 | 6,557 |
| д. Тараканово | тыс. м3 | 3,563 | 3,919 |
| д. Тура | тыс. м3 | 3,426 | 3,769 |
| д. Убытьдур | тыс. м3 | 1,302 | 1,432 |
| д. Юшур | тыс. м3 | 2,330 | 2,563 |
| с. Архангельское, д. Рылово | тыс. м3 | 23,730 | 24,377 |
| д. Новый Караул | тыс. м3 | 3,152 | 3,467 |
| с. Валамаз | тыс. м3 | 38,029 | 41,832 |
| д Артык | тыс. м3 | 7,674 | 8,441 |
| с. Васильевское | тыс. м3 | 12,676 | 13,944 |
| д. Каркалай | тыс. м3 | 0,343 | 0,377 |
| д. Мельниченки | тыс. м3 | 1,713 | 1,884 |
| д. Мухино | тыс. м3 | 4,111 | 4,522 |
| д. Старый Кеновай | тыс. м3 | 0,959 | 1,055 |
| д. Чумаки | тыс. м3 | 1,028 | 1,131 |
| д. Шахрово | тыс. м3 | 0,685 | 0,754 |
| с. Дёбы, д. Зотово | тыс. м3 | 8,800 | 9,008 |
| д. Старый Качкашур | тыс. м3 | 3,083 | 3,391 |
| д. Тукташ | тыс. м3 | 3,974 | 4,371 |
| д. Удмуртский Караул | тыс. м3 | 4,111 | 4,522 |
| с. Кокман | тыс. м3 | 9,570 | 9,517 |
| д. Багыр | тыс. м3 | 32,440 | 31,476 |
| д. Большой Полом | тыс. м3 | 0,617 | 0,679 |
| д. Ботаниха | тыс. м3 | 4,796 | 5,276 |
| с. Курья | тыс. м3 | 14,800 | 14,860 |
| д. Бараны | тыс. м3 | 11,922 | 13,114 |
| д. Бурово | тыс. м3 | 1,302 | 1,432 |
| д. Вавилово | тыс. м3 | 3,152 | 3,467 |
| д. Прохорово | тыс. м3 | 3,357 | 3,693 |
| с. Большой Селег | тыс. м3 | 7,190 | 7,509 |

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен в таблице 18.

Таблица 18 - Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений

| Назначение | Мощн. сущест. сооруж. куб.м/сут тыс.куб.м/год | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок до 2035 г. |  |  |
|  |  | куб.м/сут тыс.куб.м/год | (+) Резерв / (-) дефицит |  |
|  |  |  | куб.м/сут | % |
|  |  |  | тыс.куб.м/год |  |
| с. Красногорское |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 2148,0 784,02 | 519,653 | 1628,347 | 75,81 |
|  |  | 158,061 | 625,959 |  |
| Собственные нужды, потери |  | 110,272 |  |  |
|  |  | 33,541 |  |  |
| Реализация потребителю |  | 409,381 | 1738,619 | 80,94 |
|  |  | 124,520 | 659,500 |  |
| д. Агриколь |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 267,84 97,762 | 133,067 40,475 | 134,773 57,287 | 50,32 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 133,067 40,475 | 134,773 57,287 | 50,32 |
| д. Клабуки |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 156,0 56,94 | 8,177 2,487 | 147,823 54,453 | 94,76 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 8,177 2,487 | 147,823 54,453 | 94,76 |
| д. Коровкинцы |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 189,6 69,204 | 6,690 2,035 | 182,910 67,169 | 96,47 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 6,690 2,035 | 182,910 67,169 | 96,47 |
| д. Малая Игра |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 112,32 40,997 | 10,408 3,166 | 101,912 37,831 | 90,73 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 10,408 3,166 | 101,912 37,831 | 90,73 |
| д. Малягурт, д. Старое Кычино |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 240,0 87,6 | 37,416 11,381 | 202,584 76,219 | 84,41 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 37,416 11,381 | 202,584 76,219 | 84,41 |
| д. Потапово, д. Убытьдур |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 156,0 56,94 | 8,426 2,563 | 147,574 54,377 | 94,60 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 8,426 2,563 | 147,574 54,377 | 94,60 |
| д. Рябово |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 112,32 40,997 | 7,681 2,336 | 104,639 38,661 | 93,16 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 7,681 2,336 | 104,639 38,661 | 93,16 |
| д. Тараканово |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 190,08 69,379 | 12,885 3,919 | 177,195 65,460 | 93,22 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 12,885 3,919 | 177,195 65,460 | 93,22 |
| д. Тура |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 77,76 28,382 | 12,390 3,769 | 65,370 24,613 | 84,07 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 12,390 3,769 | 65,370 24,613 | 84,07 |
| д. Юшур |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 138,24 50,458 | 8,426 2,563 | 129,814 47,895 | 93,90 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 8,426 2,563 | 129,814 47,895 | 93,90 |
| с. Архангельское, д. Рылово |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 483,84 176,602 | 80,144 24,377 | 403,696 152,225 | 83,44 |
| Собственные нужды, потери |  | 25,535 7,767 |  |  |
| Реализация потребителю |  | 54,608 16,610 | 429,232 159,992 | 88,71 |
| д. Новый Караул |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 164,16 59,918 | 11,399 3,467 | 152,761 56,451 | 93,06 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 11,399 3,467 | 152,761 56,451 | 93,06 |
| с. Валамаз |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 480,0 175,2 | 137,530 41,832 | 342,470 133,368 | 71,35 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 137,530 41,832 | 342,470 133,368 | 71,35 |
| д. Артык |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 156,0 59,94 | 27,753 8,441 | 128,247 48,499 | 82,21 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 27,753 8,441 | 128,247 48,499 | 82,21 |
| с. Васильевское |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 288,0 105,12 | 45,842 13,944 | 242,158 91,176 | 84,08 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 45,842 13,944 | 242,158 91,176 | 84,08 |
| д. Каркалай |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 86,4 31,536 | 1,240 0,377 | 85,160 31,159 | 98,56 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 1,240 0,377 | 85,160 31,159 | 98,56 |
| д. Мельниченки |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 86,4 31,536 | 6,195 1,884 | 80,205 29,652 | 92,83 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 6,195 1,884 | 80,205 29,652 | 92,83 |
| д. Мухино |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 192,0 70,08 | 14,867 4,522 | 177,133 65,558 | 92,26 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 14,867 4,522 | 177,133 65,558 | 92,26 |
| д. Старый Кеновай |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 103,68 37,843 | 3,468 1,055 | 100,212 36,818 | 96,653 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 3,468 1,055 | 100,212 36,818 | 96,653 |
| д. Чумаки |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 172,8 63,072 | 3,718 1,131 | 169,082 61,941 | 97,85 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 3,718 1,131 | 169,082 61,941 | 97,85 |
| д. Шахрово |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 283,2 103,368 | 2,477 0,754 | 280,723 102,614 | 99,12 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 2,477 0,754 | 280,723 102,614 | 99,12 |
| с. Дёбы, д. Зотово |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 466,08 170,119 | 29,615 9,008 | 436,465 161,111 | 93,65 |
| Собственные нужды, потери |  | 9,942 3,024 |  |  |
| Реализация потребителю |  | 19,673 5,984 | 446,407 164,135 | 95,78 |
| д. Старый Качкашур |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 60,48 22,075 | 11,149 3,391 | 49,331 18,684 | 81,57 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 11,149 3,391 | 49,331 18,684 | 81,57 |
| д. Тукташ |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 179,52 65,525 | 14,372 4,371 | 165,148 61,154 | 91,99 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 14,372 4,371 | 165,148 61,154 | 91,99 |
| д. Удмуртский Караул |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 240,0 87,6 | 14,867 4,522 | 225,133 83,078 | 93,81 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 14,867 4,522 | 225,133 83,078 | 93,81 |
| с. Кокман |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 96,0 35,04 | 31,289 9,517 | 64,711 25,523 | 67,41 |
| Собственные нужды, потери |  | 14,942 4,545 |  |  |
| Реализация потребителю |  | 16,346 4,972 | 79,654 30,068 | 82,97 |
| д. Багыр |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 480,0 175,2 | 103,483 31,476 | 376,517 143,724 | 78,44 |
| Собственные нужды, потери |  | 62,255 18,936 |  |  |
| Реализация потребителю |  | 41,227 12,540 | 438,773 162,660 | 91,41 |
| д. Большой Полом |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 129,6 47,304 | 2,231 0,679 | 127,369 46,625 | 98,28 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 2,231 0,679 | 127,369 46,625 | 98,28 |
| д. Ботаниха |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 336,0 122,64 | 17,344 5,276 | 318,656 117,364 | 94,84 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 17,344 5,276 | 318,656 117,364 | 94,84 |
| с. Курья |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 288,0 105,12 | 48,855 14,860 | 239,145 90,260 | 83,04 |
| Собственные нужды, потери |  | 21,008 6,390 |  |  |
| Реализация потребителю |  | 27,847 8,470 | 260,153 96,650 | 90,33 |
| д. Бараны |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 543,36 198,326 | 43,115 13,114 | 500,245 185,212 | 92,06 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 43,115 13,114 | 500,245 185,212 | 92,06 |
| д. Бурово, д. Прохорово |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 95,04 34,69 | 16,849 5,125 | 78,191 29,565 | 82,27 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 16,849 5,125 | 78,191 29,565 | 82,27 |
| д. Вавилово |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 146,88 53,611 | 11,399 3,467 | 135,481 50,144 | 92,24 |
| Собственные нужды, потери |  |  |  |  |
| Реализация потребителю |  | 11,399 3,467 | 135,481 50,144 | 92,24 |
| с. Большой Селег |  |  |  |  |
| Подано хозпитьевой воды в сеть | 528,0 197,72 | 24,687 7,509 | 503,313 190,211 | 95,32 |
| Собственные нужды, потери |  | 5,918 1,800 |  |  |
| Реализация потребителю |  | 18,769 5,709 | 509,231 192,011 | 96,44 |

По данным таблицы видно, что мощности оборудования существующих водозаборных сооружений, достаточно для обеспечения перспективного расхода воды. Для обеспечения качественным и надёжным водоснабжением потребителей рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции водозаборных сооружений и сокращений потерь воды при транспортировке.

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Перечень организаций обслуживающих объекты систем централизованного водоснабжения приведён в таблице ниже.

Таблица 19 - Перечень ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих объекты систем централизованного водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Наименование РСО |
| --- | --- |
| с. Красногорское | ООО «Энергия» |
| д. Агриколь | ООО «Энергия» |
| д. Клабуки | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Коровкинцы | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Малая Игра | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Малягурт | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Потапово | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Рябово | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Старое Кычино | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Тараканово | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Тура | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Убытьдур | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Юшур | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| с. Архангельское | ООО «Энергия» |
| д. Новый Караул | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Рылово | ООО «Энергия» |
| с. Валамаз | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д Артык | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| с. Васильевское | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Каркалай | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Мельниченки | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Мухино | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Старый Кеновай | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Чумаки | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Шахрово | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| с. Дёбы | ООО «Энергия» |
| д. Зотово | ООО «Энергия» |
| д. Старый Качкашур | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Тукташ | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Удмуртский Караул | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| с. Кокман | ООО «Энергия» |
| д. Багыр | ООО «Энергия» |
| д. Большой Полом | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Ботаниха | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| с. Курья | ООО «Энергия» |
| д. Бараны | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Бурово | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Вавилово | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| д. Прохорово | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |
| с. Большой Селег | ООО «Энергия» |

Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» № 1016 от 03.11.2022 ООО «Энергия» и МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район», являющимися гарантирующими организациями в сфере водоснабжения в зонах своей деятельности.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения муниципального округа Красногорский район является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды, улучшение организации пожаротушения, снижение физического износа и улучшение гидравлического режима сетей водоснабжения.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основным направлением развития системы водоснабжение муниципального округа Красногорский район является сохранение существующей системы, с проведением работ по модернизации водозаборных сооружений и насосных станций, а также с поэтапной заменой изношенных участков сетей водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 20.

Таблица 20 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Проектно-сметная стоимость, тыс. руб. | Социально-экономический эффект | Временной промежуток выполнения (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Красногорское |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 4320 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 1.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 54800 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Подлесная (600 м.) | 2016 | Снижение потерь воды | 2024 |
| 1.4 | Капитальный ремонт скважин №№ 25962, 50986, И35-85 | 651 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2024 |
| 1.5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Ленина (3000 м.) | 4242 | Снижение потерь воды | 2025 |
| 1.6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Советская, ул. Свободы (700 м.) | 1500 | Снижение потерь воды | 2025 |
| 1.7 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Барышникова (325 м.) | 1000 | Снижение потерь воды | 2025 |
| 1.8 | Капитальный ремонт скважин №№ И-03-87, И-93-89, 58-95 | 858 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2026 |
| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Агриколь |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2880 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 2.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 5420 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 3 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Клабуки |  |  |  |
| 3.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 3.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2260 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 4 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Коровкинцы |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 4.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2770 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 5 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Малая Игра |  |  |  |
| 5.1 | Капитальный ремонт скважины №452 | 286 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025 |
| 5.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 1420 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 6 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Малягурт, д. Старое Кычино |  |  |  |
| 6.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Старое Кычино – д. Малягурт (3104 м.) | 6200 | Снижение потерь воды | 2026 |
| 6.2 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 7 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Потапово, д. Убытьдур |  |  |  |
| 7.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 7.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2480 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 8 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Рябово |  |  |  |
| 8.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 8.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 270 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 9 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Тараканово |  |  |  |
| 9.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 9.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 1880 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 10 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Тура |  |  |  |
| 10.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 10.2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (900 м.) | 1800 | Снижение потерь воды | 2026 |
| 11 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Юшур |  |  |  |
| 11.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 11.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 620 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 12 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Архангельское, д. Рылово |  |  |  |
| 12.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2880 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 12.2 | Реконструкция водопроводных сетей (6500 м) | 11000 | Снижение потерь воды | 2024 |
| 13 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Новый Караул |  |  |  |
| 13.1 | Капитальный ремонт скважины № 534 | 286 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025 |
| 13.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2510 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 14 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Валамаз |  |  |  |
| 14.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2880 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 14.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 26880 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 15 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Артык |  |  |  |
| 15.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 15.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 4640 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 16 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Васильевское |  |  |  |
| 16.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 16.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 6420 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 17 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Каркалай |  |  |  |
| 17.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 17.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 1430 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 18 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Мельниченки |  |  |  |
| 18.1 | Капитальный ремонт скважины № 148 | 217 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2024 |
| 18.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 1360 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 19 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Мухино |  |  |  |
| 19.1 | Установка новой водонапорной башни, купленной в 2022 году | 1171 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2024 |
| 19.2 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 19.3 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 3230 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 20 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Старый Кеновай |  |  |  |
| 20.1 | Капитальный ремонт скважины №92 | 286 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025 |
| 20.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 1680 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 21 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Чумаки |  |  |  |
| 21.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 21.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 1190 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 22 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Шахрово |  |  |  |
| 22.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 22.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 1380 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 23 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Дёбы, д. Зотово |  |  |  |
| 23.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2880 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 23.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 8290 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 24 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Старый Качкашур |  |  |  |
| 24.1 | Установка новой водонапорной башни | 2000 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025 |
| 24.2 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 24.3 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2930 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 25 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Тукташ |  |  |  |
| 25.1 | Модернизация скважины № 869 | 286 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025 |
| 25.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2460 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 26 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Удмуртский Караул |  |  |  |
| 26.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 26.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2970 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 27 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Кокман |  |  |  |
| 27.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 27.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 6530 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 28 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Багыр |  |  |  |
| 28.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2880 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 28.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 6160 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 29 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Большой Полом |  |  |  |
| 29.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 29.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 1430 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 30 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Ботаниха |  |  |  |
| 30.1 | Замена водонапорной башни | 2000 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2025 |
| 30.2 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 30.3 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 3820 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 31 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Курья |  |  |  |
| 31.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 31.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 12040 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 32 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Бараны |  |  |  |
| 32.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2880 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 32.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 6070 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 33 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Бурово |  |  |  |
| 33.1 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 1130 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 34 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Вавилово |  |  |  |
| 34.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 34.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 1710 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 35 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Прохорово |  |  |  |
| 35.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 1440 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 35.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 3600 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |
| 36 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Большой Селег |  |  |  |
| 36.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2880 | Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН | 2023-2035 |
| 36.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 11090 | Снижение потерь воды | 2023-2035 |

* - Стоимость капитальных вложений определена укрупнено, в соответствии с НЦС 81-02-19-2023 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2023 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Энергоэффективность централизованного водоснабжения – социально и экономически оправданная эффективность энергосбережения в сфере питьевого водоснабжения (при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды).

В социальном разрезе – гарантированное удовлетворение населения и других потребителей водой нормативного качества по приемлемым для общества ценам (тарифам). В экономическом аспекте – снижение общих затрат на покупку электроэнергии. Достигается за счет уменьшения использования населением воды как материального ресурса (с доведением его до уровня развитых европейских стран), а также внедрения энергосберегающих технологий и оборудования на объектах водоснабжения.

Повышение эффективности использования электроэнергии можно рассматривать как выявление и реализацию мер и инструментов с целью наиболее полного представления услуг водоснабжения при наименьших затратах на необходимую энергию. Однако это не исключает одновременной реализации стратегического направления – уменьшения потребления воды населением во взаимосвязанных различных комбинациях прямой экономии воды и электроэнергии.

Эффективность мероприятий, направленных на экономию водных ресурсов, и мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов, в значительной степени повышается при их совместном планировании. Например, снижение утечек обеспечивает экономию воды и уменьшение потерь давления, что позволяет сэкономить энергию благодаря снижению мощности, потребляемой насосами для перекачивания воды. Замена одного насоса другим, более эффективным, приводит к экономии энергии. Таким образом, снижение потерь давления из-за утечек позволит произвести замену существующих насосов насосами меньшей мощности, что обеспечит дополнительную экономию энергии и денежных средств.

К стимулам, побуждающим повышать эффективность работы систем водоснабжения, относятся снижение затрат, обеспечение безопасности и надежности энергоснабжения и водоснабжения, а также уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Эффективное использование энергии в водохозяйственных системах часто является наиболее экономичным способом усовершенствования работы систем водоснабжения с целью повышения качества обслуживания потребителей и, в то же время, удовлетворения растущих потребностей населения. Осуществление комплексных мероприятий по повышению эффективности водоснабжения обеспечивает снижение расходов, увеличение эксплуатационных мощностей существующих систем и повышение уровня удовлетворения нужд потребителей.

Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

Основными направлениями в области энергосбережения являются:

- внедрение и применение энергосберегающего оборудования;

- снижение утечек и потерь воды;

- снижение расхода воды на собственные нужды;

- установка приборов учета воды.

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:

- Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий".) Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

- Обеспечение качественного водоснабжения потребителей.

- Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации объектов системы водоснабжения.

- Обеспечит сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строительство.

- Снизит физический износ и улучшит гидравлический режим сетей водоснабжения.

- Улучшит организацию пожаротушения.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой рекомендуется реализовать следующие мероприятия:

- Реконструкция изношенных участков сетей водоснабжения.

- Модернизация существующих водозаборных сооружений;

- Строительство новых водопроводных сетей для подключения новых потребителей.

Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения планируются на территориях существующих водозаборных узлов систем.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время на объектах системы водоснабжения системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения не установлены.

Внедрение новых высокоэффективных энергосберегающих технологий - это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением города и поселков. В рамках реализации данной программы необходима установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборы учета на всех водозаборных сооружениях. Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары. Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Установка приборов учета - это одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории их обоснование

С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды. На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального образования. Маршруты прохождения реконструируемых участков водоснабжения совпадают с маршрутом прохождения существующих сетей.

Новые трубопроводы к жилым застройкам прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей к существующим и новым жилым застройкам будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров чистой воды и водонапорных башен, остаются без изменений. Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения будут размещаться на территории существующих водозаборных узлов.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Рекомендации отсутствуют.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В рамках настоящей работы не разрабатывались.

Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей, а также обеспечения населения водой соответствующей санитарно- гигиеническим требованиям

1. Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения не реже 1 раза в 5 лет с целью:

- определения технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

- определения технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

- сопоставление целевых показателей деятельности организации, осуществляющей холодное и горячее водоснабжение с целевыми показателями организаций, осуществляющих холодное и горячее, использующих наилучшее существующие (доступные технологии).

2. Проводить мониторинг воды отпускаемую в сеть, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

3. Провести реконструкцию водопроводных сетей – замена аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления с гарантированным сроком службы 50 лет.

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В существующей системе водоснабжения химические реагенты не применяются.

Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения, является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

Стоимость остальных капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 21.

Таблица 21 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование и перечень включаемых объектов | Сроки реализации | Стоимость реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2033 | 2034-2035 |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Красногорское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 4320 |  |  |  |  |  | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  |
| 1.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 54800 |  |  |  |  |  | 6080,0 | 6080,0 | 6080,0 | 6080,0 | 6080,0 | 12160,0 | 12240,0 |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Подлесная (600 м.) | 2024 | 2016 |  |  | 2016,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт скважин №№ 25962, 50986, И35-85 | 2024 | 651 |  |  | 651,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Ленина (3000 м.) | 2025 | 4242 |  |  |  | 4242,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Советская, ул. Свободы (700 м.) | 2025 | 1500 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Барышникова (325 м.) | 2025 | 1000 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт скважин №№ И-03-87, И-93-89, 58-95 | 2026 | 858 |  |  |  |  | 858,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Агриколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 2880 |  |  |  |  |  | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  |  |  |
| 2.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 5420 |  |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1200,0 | 1220,0 |
| 3 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Клабуки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 960,0 |  |
| 3.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 2260 |  |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 500,0 | 510,0 |
| 4 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Коровкинцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 960,0 |
| 4.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 2770 |  |  |  |  |  | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 610,0 | 635,0 |
| 5 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Малая Игра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Капитальный ремонт скважины №452 | 2025 | 286 |  |  |  | 286,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 1420 |  |  |  |  |  | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Малягурт, д. Старое Кычино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Старое Кычино – д. Малягурт (3104 м.) | 2026 | 6200 |  |  |  |  | 6200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 480,0 |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Потапово, д. Убытьдур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 480,0 |  |
| 7.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 2480 |  |  |  |  |  | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 550,0 | 555,0 |
| 8 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Рябово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 960,0 |
| 8.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 270 |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Тараканово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 480,0 |  |  |  |
| 9.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 1880 |  |  |  |  |  | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 420,0 | 410,0 |
| 10 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Тура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 960,0 |  |
| 10.2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (900 м.) | 2026 | 1800 |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Юшур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 960,0 |
| 11.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 620 |  |  |  |  |  |  | 310,0 | 310,0 |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Архангельское, д. Рылово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 2880 |  |  |  |  |  | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  |  |  |
| 12.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей (6500 м) | 2024 | 11000 |  |  | 11000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Новый Караул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Капитальный ремонт скважины № 534 | 2025 | 286 |  |  |  | 286,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 2510 |  |  |  |  |  | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 560,0 | 550,0 |
| 14 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Валамаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 | 1440,0 | 720,0 |
| 14.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 26880 |  |  |  |  |  | 2985,0 | 2985,0 | 2985,0 | 2985,0 | 2985,0 | 5970,0 | 5985,0 |
| 15 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Артык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 480,0 |  |  |  |  |
| 15.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 4640 |  |  |  |  |  | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 1030,0 | 1035,0 |
| 16 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Васильевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 480,0 |  |
| 16.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 6420 |  |  |  |  |  | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 1420,0 | 1450,0 |
| 17 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Каркалай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 960,0 |
| 17.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 1430 |  |  |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 470,0 |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Мельниченки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Капитальный ремонт скважины № 148 | 2024 | 217 |  |  | 217,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 1360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 | 460,0 |  |
| 19 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Мухино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Установка новой водонапорной башни, купленной в 2022 году | 2024 | 1171 |  |  | 1171,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 480,0 |  |  |  |  |
| 19.3 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 3230 |  |  |  |  |  | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 710,0 | 745,0 |
| 20 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Старый Кеновай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Капитальный ремонт скважины №92 | 2025 | 286 |  |  |  | 286,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 1680 |  |  |  |  |  | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  |  |  |
| 21 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Чумаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 480,0 |  |
| 21.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 790,0 |  |
| 22 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Шахрово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 960,0 |
| 22.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,0 | 920,0 |
| 23 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Дёбы, д. Зотово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 2880 |  |  |  |  |  | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  |  |  |
| 23.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 8290 |  |  |  |  |  | 920,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 | 1840,0 | 1850,0 |
| 24 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Старый Качкашур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Установка новой водонапорной башни | 2025 | 2000 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 960,0 |  |
| 24.3 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 2930 |  |  |  |  |  | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 650,0 | 655,0 |
| 25 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Тукташ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Капитальный ремонт скважины № 869 | 2025 | 286 |  |  |  | 286,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 2460 |  |  |  |  |  | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 540,0 | 570,0 |
| 26 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Удмуртский Караул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 960,0 |
| 26.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 2970 |  |  |  |  |  | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 660,0 | 660,0 |
| 27 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Кокман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 480,0 |  |  |  |  |
| 27.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 6530 |  |  |  |  |  | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 1450,0 | 1455,0 |
| 28 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Багыр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 | 720,0 | 1440,0 |  |
| 28.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 6160 |  |  |  |  |  | 685,0 | 685,0 | 685,0 | 685,0 | 685,0 | 1370,0 | 1365,0 |
| 29 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Большой Полом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 960,0 |
| 29.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 1430 |  |  |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 470,0 |  |  |  |  |
| 30 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Ботаниха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Замена водонапорной башни | 2025 | 2000 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 480,0 |  |  |  |  |
| 30.3 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 3820 |  |  |  |  |  | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 850,0 | 845,0 |
| 31 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Курья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 480,0 | 480,0 |  |
| 31.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 12040 |  |  |  |  |  | 1335,0 | 1335,0 | 1335,0 | 1335,0 | 1335,0 | 2670,0 | 2695,0 |
| 32 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Бараны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 2880 |  |  |  |  |  | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  |  |  |
| 32.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 6070 |  |  |  |  |  | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 1350,0 | 1345,0 |
| 33 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Бурово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 730,0 |  |
| 34 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Вавилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 960,0 |  |
| 34.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 1710 |  |  |  |  |  | 550,0 | 550,0 | 610,0 |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения д. Прохорово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 960,0 |
| 35.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 3600 |  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 800,0 | 800,0 |
| 36 | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с. Большой Селег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.) | 2023-2035 | 2880 |  |  |  |  |  | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  |  |  |
| 36.2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2035 | 11090 |  |  |  |  |  | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1230,0 | 2460,0 | 2480,0 |
|  | ИТОГО: |  | 284829 |  |  | 15055,0 | 11886,0 | 8858,0 | 29160,0 | 29680,0 | 29720,0 | 28550,0 | 27135,0 | 55410,0 | 49375,0 |

* - Стоимость капитальных вложений определена укрупнено, в соответствии с НЦС 81-02-19-2023 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2023 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения с учетом перспективного развития округа и централизованной системы водоснабжения составляет ориентировочно 284 829,0 тыс. рублей. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Основными источниками финансирования являются:

- средства республиканского бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможность реализация мероприятий по развитию системы водоснабжения за счет тарифа на техническое присоединение к сетям водоснабжения отсутствует в связи с отсутствием прироста потребления, в т.ч. строительством новых предприятий. Для снижения потребления электроэнергии, а так же снижения потерь воды при ее транспортировке, необходимо привлечение дополнительных средств за счет увеличения тарифа, а так же дополнительного субсидирования. Повышение тарифа на реализацию мероприятий в дальнейшем позволит привлечь инвестиционные средства, так как сокращение затрат на электроэнергию и снижение потерь воды позволит сэкономить денежные средства за счет которых окупаемость мероприятий значительно снизится.

Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения"

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:

- Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий".) Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

- Обеспечение качественного водоснабжения потребителей.

- Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

Таблица 22 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения плановых показателей на период регулирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2035 |
|  | ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности х водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.3 | Износ сетей водоснабжения | % | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 60 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 1,927 | 1,927 | 1,900 | 1,850 | 1,800 | 1,300 |
| 4 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 100,0 |
|  | МУП «Жилищно-коммунальный сервис муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности х водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.3 | Износ сетей водоснабжения | % | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 60 |
| 3 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 100,0 |

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения "

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованная система водоотведения на территории муниципального округа Красногорский район имеется в с. Красногорское. Система централизованного водоотведения представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод по канализационным коллекторам, которые отводятся от потребителей с. Красногорское на очистные сооружения. Деятельность по сбору и транспортировке на территории округа осуществляет ООО «Энергия».

Также на территории округа имеются локальные системы водоотведения:

- с. Курья сточные воды от школы отводятся на локальные очистные сооружения;

- д. Бараны сточные воды от школы отводятся к месту накопления с последующим вывозом.

- д. Агриколь сточные воды от детского дома отводятся к месту накопления с последующим вывозом.

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Система централизованного водоотведения с. Красногорское

Централизованный сбор и отвод сточных вод на территории муниципального округа Красногорский район имеется в с. Красногорское. Существующая технологическая схема работы: сточные воды от жилых домов, общественных и производственных зданий поступают в канализационные сети, откуда самотёком попадают на очистные сооружения производительностью 400 м³/сут. с последующим сбросом очищенных стоков в р. Сюрзя.

Состав очистных сооружений – станция биологической очистки:

- приемная камера;

- насосная станция;

- производственно-вспомогательное здание;

- резервуар-усреднитель;

- аэротенки первой и второй ступени;

- отстойники первой и второй ступени;

- контактный резервуар;

- приемная камера очищенной сточной воды;

- иловые площадки – 4 шт.;

- дренажная насосная станция.

Также в с. Красногорское на ул. Монтажников имеется канализационная система, работающая на выгреб в накопительных отстойниках.

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения».

Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице 23.

Таблица 23 – Технологические зоны водоотведения

| Технологическая зона водоотведения | Система водоотведения централизованная/ нецентрализованная | Объект водоотведения |
| --- | --- | --- |
| с. Красногорское | централизованная | Канализационные сети, КОС |
|  | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Курья | локальная | Канализационные сети, КОС |
|  | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Бараны (бывший Прохоровский сельсовет) | локальная | Канализационные сети |
|  | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Агриколь | локальная | Канализационные сети |
|  | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Бараны (бывший Агрикольский сельсовет) | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Большая Игра | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Клабуки | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Коровкинцы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Кулемино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Малая Игра | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Малягурт | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Новый Кеновай | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Потапово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Рябово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Старое Кычино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Сюрзяне | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Тараканово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Тура | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Убытьдур | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Юшур | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Архангельское | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Новый Караул | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Новый Качкашур | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Рылово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Чебаково | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Валамаз | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Артык | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Васильевское | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Гаинцы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Демидовцы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Елово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Каркалай | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Кисели | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Мельниченки | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Мухино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Огородники | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Осипинцы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Полянцы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Севастьяновцы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Старый Кеновай | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Черныши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Чумаки | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Шахрово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Шаши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Дёбы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Зотово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Ивановцы | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Нохрино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Русский Караул | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Старый Качкашур | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Тукташ | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Удмуртский Караул | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Кокман | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Багыр | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Касаткино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Котомка | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Ново-Кычино | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Большой Полом | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Ботаниха | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Бухма | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Малые Чуваши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Родники | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Бурово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Вавилово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Ефремово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Захватай | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Нефедово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Прохорово | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Большие Чуваши | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| с. Большой Селег | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Пивовары | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |
| д. Сычи | нецентрализованная | Выгребные ямы, септики |

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Действующие очистные сооружения на территории муниципального округа Красногорский район есть только в с. Красногорское.

В процессе очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты. Для обработки осадка предусмотрено механическое обезвоживание с последующей утилизацией специализированными организациями на полигонах ТБО.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационная сеть с. Красногорское, с. Курья, д. Бараны, д. Агриколь состоит только из самотечных коллекторов. Канализационные сети выполнены из чугунных, асбестовых труб, диаметром от 50 до 250 мм.

Таблица 24 – характеристика канализационных сетей муниципального округа Красногорский район

| Местоположение сети | Система водоотведения | Материал | Длина канализационной сети, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Красногорское | централизованная | чугун, асбестоцемент | 4200 |
| с. Курья | локальная | чугун, асбестоцемент | 341 |
| д. Бараны | локальная | чугун, асбестоцемент | 500 |
| д. Агриколь | локальная | чугун, асбестоцемент | 569 |

Работоспособность системы водоотведения поддерживается проведением аварийно-восстановительных работ, а также проведением текущих ремонтов.

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надёжная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения.

Канализационные сети и коллекторы являются наиболее уязвимыми элементами систем водоотведения. Существующее состояние канализационных сетей требует модернизации, перекладки для уменьшения доли ветхих сетей. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Применение нового метода ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволит вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надёжным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Работоспособность системы водоотведения поддерживается проведением аварийно-восстановительных работ, а также проведением текущих ремонтов.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому особое внимание должно уделяться ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: гидравлические нагрузки; перепады температур; перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации.

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения - это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

Необходима реконструкция существующих систем водоотведения с модернизацией системы очистки стоков, что позволит улучшить экологическую обстановку в поселении, исключить сброс сточных вод на рельеф, снизить вредное воздействие на окружающую среду, улучшить благоустройство жилищного фонда.

Сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территориях, не охваченных централизованными системами водоотведения хозяйственно-фекальные стоки собираются в выгреба и септики, откуда ассенизационными машинами вывозятся на существующие канализационные очистные сооружения. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

По результатам оценки технического состояния централизованных систем водоотведения выявлены следующие проблемы:

- значительный износ сетей водоотведения (более 70%);

- сильный износ и моральное устаревание очистных сооружений в с. Красногорское;

- отсутствие организованных систем водоотведения в сельских населённых пунктах.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие территории округа в целом. Требуется строительство новых канализационных сетей, устройство водонепроницаемых выгребов при отсутствии канализации, развитие системы бытовой канализации.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. Необходимо переключение прямых ливневых сбросов на систему хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения, представлен в таблице 25.

Таблица 25 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование физического или юридического лица, владеющего объектами централизованного водоотведения | Объект централизованного водоотведения | Описать границы зон | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная собственность | Канализационные сети | с. Красногорское | ООО «Энергия» |

Эксплуатацию и обслуживание объектов и сетей централизованной системы водоотведения с. Красногорское осуществляет ООО «Энергия».

В соответствии с п. 2 «Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №691 (далее в настоящем разделе -  Правила), централизованная система водоотведения подлежит к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к  централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

В соответствии с п.4 Правил, централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в п.5 настоящих Правил, составляет более 50%  от общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее-объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) организации, указанной в п.3 Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации)(организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект) (далее выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица).

В соответствии с п.5 Правил сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемых от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально- бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);

ж) сточные воды, не указанные в подпунктах «а»-«е» настоящего пункта, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном п.7 Правил.

Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 26 – Централизованные системы водоотведения округа

| № п/п | Населенный пункт | Очистные сооружения | Среднегодовой объем принимаемых сточных вод, тыс.куб.м/год | Основные потребители услуги водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Красногорское | Очистные сооружения с. Красногорское | 32,900 | Население, Бюджетные потребители |

Объем сточных вод, принимаемых в централизованные системы водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанным в п.5 Правил для централизованной системы водоотведения поселения, составляет более 50 % от общего объема сточных. и в соответствии с п.п «а» п.4 Правил является критерием отнесения указанной централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Очистные сооружения, на которых осуществляется очистка сточных вод, поступающих от одной централизованной системы водоотведения, предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Прием поверхностных сточных вод на биологические очистные сооружения проектом не предусмотрен.

Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков представлен в таблице 27.

Таблица 27 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Красногорское |  |  |  |
| 1. | Прием сточных вод, всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 32,900 |
| 1.1 | Население: | тыс. куб.м | 21,300 |
| 1.2 | Бюджетные организации: | тыс. куб.м | 8,200 |
| 1.3 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 3,400 |

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающего по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Для предотвращения попадания неорганизованного стока в централизованную систему водоотведения и предотвращения нарушения технологии биологической очистки хоз.бытовых сточных вод, так же выполнения требований природоохранного законодательства к охране природных ресурсов необходимо разработать проект на сбор, транспортировку и очистку поверхностного стока. Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Приборы учета сточных вод не установлены.

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Сведения о среднегодовых объемов стоков приведены в таблице 27.

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Исходя из анализа планов развития территории муниципального образования, увеличение численности населения не планируется. Соответственно, значительного увеличения водопотребления не ожидается.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в соответствии с Проектом Генерального плана развития поселения приведены в таблице 28.

Таблица 28 - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

|  | П Е Р И О Д |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологи- ческая зона водоотведения | 2022 год | 2035 г. |
|  | Поступило сточных вод в центральн. систему водоотвед. тыс.куб.м год | Поступило сточных вод в центральн. систему водоотвед. тыс.куб.м год |
| с. Красногорское | 32,900 | 36,190 |

Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод"

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 29.

Таблица 29 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2022 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красногорское |  |  |  |  |
| 1. | Прием сточных вод, всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 32,900 | 36,190 |
| 1.1 | Население: | тыс. куб.м | 21,300 | 23,430 |
| 1.2 | Бюджетные организации: | тыс. куб.м | 8,200 | 9,020 |
| 1.3 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 3,400 | 3,740 |

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры централизованной системы водоотведения представлено в таблице 30.

Таблица 30 – Описание структуры централизованной системы водоотведения

| Наименование населенных пунктов | Сбор, передача сточных вод (выгреб, рельеф, центральная канализация) | Очистка сточных вод |
| --- | --- | --- |
| с. Красногорское | Центральная канализация, выгреб, рельеф | Канализационные очистные сооружения |

При отсутствии централизованного водоотведения, сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 31.

Таблица 31 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| Целевое назначение водоотведения | Мощность существ. сооружений куб.м/сут тыс.куб.м/год | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |  |  | 2035 г. |  |  |
|  |  | куб.м/сут тыс.куб.м/год | (-) Дефицит/ (+)Резерв |  | куб.м/сут тыс.куб.м/год | (-) Дефицит/ (+)Резерв |  |
|  |  |  | куб.м/сут тыс.куб.м/год | % |  | куб.м/сут тыс.куб.м/год | % |
| с. Красногорское | 400,0 146,0 | 90,137 | 309,863 | 77,46 | 99,151 | 300,849 | 75,21 |
|  |  | 32,900 | 113,100 |  | 36,190 | 109,810 |  |

Мощности существующих очистных сооружений достаточно для очистки прогнозного объема сточных вод. Поэтому, для обеспечения качественной очистки сточных вод, необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с модернизацией системы очистки стоков, а также увеличения производственной мощности.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб.м стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Сточные воды от многоквартирной и общественно-деловой застройки с. Красногорское отводятся системой самотечно-напорных коллекторов на очистные сооружения.

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В связи с техническим износом объектов системы водоотведения, предусматривается реконструкция и модернизация централизованной системы водоотведения.

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории округа существуют следующие проблемы организации водоотведения:

- неудовлетворительное состояние существующей системы водоотведения населённых пунктов, включая сооружения по очистке сточных вод;

- значительный износ сетей водоотведения (более 70%);

- отсутствие организованных систем водоотведения в сельских населенных пунктах.

Причинами указанных проблем являются:

- моральный и физический износ оборудования и сооружений очистных сооружений хозфекальных вод. Очистные сооружения хозбытовых стоков требуют или проведения большого объема по капитальному ремонту основного технологического оборудования или замены на блочные сооружения соответствующей производительности;

- крайне высокий износ сетей водоотведения, большое количество аварийных колодцев на сетях водоотведения;

- отсутствие раздельной сети дождевой канализации.

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Наиболее важным результатом выполнения мероприятий по развитию системы водоотведения является снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами.

Основным направлением и основной задачей развития системы водоотведения населенных пунктов округа, является:

- строительство новых и реконструкция имеющихся канализационных очистных сооружений;

- замена устаревших участков канализационных сетей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

При отсутствии централизованного водоотведения для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов, а также для административных зданий может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб.м стока.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации различных сценариев развития системы водоотведения приведен в таблице 32.

Таблица 32 – Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Социально-экономический эффект, руб. | Временной промежуток выполнения (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка локальных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2023-2035 |
| 2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоотведения с. Красногорское | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2023-2035 |
| 3 | Поэтапная замена изношенных сетей водоотведения с. Курья | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2023-2035 |
| 4 | Поэтапная замена изношенных сетей водоотведения д. Бараны | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2023-2035 |
| 5 | Поэтапная замена изношенных сетей водоотведения д. Агриколь | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2023-2035 |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений с. Красногорское | Снижение вредного воздействия на окружающую среду | 2023-2035 |

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство новых канализационных сетей и канализационных очистных сооружений приведет к повышению надежности работы систем коммунальной инфраструктуры населения, повышению качества коммунальных услуг, повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые стоки.

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Удаленное управление объектами системы водоотведения отсутствует.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Сточные воды от жилых зданий отводятся системой самотечных коллекторов. Основные самотечные коллекторы проложены вдоль улиц, для обеспечения доступности к месту возможной аварии.

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо соблюдение радиусов санитарно-защитных зон. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.14 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны (см. таблицу ниже).

Таблица 33 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. куб.м/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1 000 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Примечания:

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. куб.м/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка устанавливается в каждом конкретном случае в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.14.

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 куб.м/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 куб.м/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

4. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

5. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды.

6. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до территории жилой застройки и других нормируемых территорий следует принимать 100 м.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена согласно проекту на новое строительство централизованной системы водоотведения.

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения"

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Контроль над качеством сточных вод должен осуществляться согласно графику, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты необходимо выполнять следующие условия:

1. Поддерживать в технически исправном состоянии очистные сооружения;

2. Не допускать залповых сбросов сточных вод;

3. Соблюдение технологического процесса очистки сточных вод;

4. Проводить контроль качества сбрасываемых сточных вод.

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В целях улучшения комфортности проживания на территории округа, снижения вредного воздействия сточных вод на окружающую среду рекомендуется рассмотреть варианты строительства новых очистных сооружений, а также реконструкции канализационных очистных сооружений, с модернизацией системы очистки стоков.

Раздел 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения приведен в таблице 34.

Таблица 341 – Мероприятия по развитию систем водоотведения муниципального округа Красногорский район

| № п/п | Наименование и перечень включаемых объектов | Сроки реализации | Стоимость реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2033 | 2034-2035 |
| 1 | Установка локальных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях | 2023-2035 | 15000 |  |  | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| 2 | Поэтапная замена изношенных сетей водоотведения с. Красногорское | 2023-2035 | 6070 |  |  | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 1010,0 | 1020,0 |
| 3 | Поэтапная замена изношенных сетей водоотведения с. Курья | 2023-2035 | 490 |  |  |  | 245,0 | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поэтапная замена изношенных сетей водоотведения д. Бараны | 2023-2035 | 720 |  |  |  |  |  | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  |
| 5 | Поэтапная замена изношенных сетей водоотведения д. Агриколь | 2023-2035 | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,0 | 205,0 | 410,0 |  |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений с. Красногорское | 2023-2035 | 10000 |  |  |  | 3500,0 | 3500,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего: |  | 33100 |  |  | 1755,0 | 5500,0 | 5500,0 | 4995,0 | 1995,0 | 1995,0 | 1960,0 | 1960,0 | 3920,0 | 3520,0 |

* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2022 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоотведения с учетом перспективного развития поселения составит ориентировочно 33 100,0 тыс. рублей.

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению. Основными источниками финансирования являются:

- средства бюджета субъекта РФ;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованных системЫ водоотведения"

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения будут достигнуты следующие результаты:

- Обеспечение надежной работы системы водоотведения округа.

- Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

- Повышение комфортности проживания на территории округа.

Таблица 35 – Целевые показатели развития системы водоотведения муниципального округа Красногорский район

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергия» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

* - Значение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, должно быть уточнено в процессе разработки проектной документации на строительство очистных сооружений, в зависимости от выбранной конфигурации оборудования.

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоотведения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения.

Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных канализационных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Одной из приоритетных проблем развития округа является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. На сегодняшний день системы водоснабжения и водоотведения на территории округа находится в удовлетворительном состоянии.

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают:

- произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения;

- модернизация системы очистки питьевой воды.

Основные направления развития систем канализации предусматривают:

- повышение надежности работы канализации путем реконструкции и строительства новых канализационных сетей;

- повышение качества приема, перекачки и очистки стоков и экологической безопасности систем очистки сточных вод, обеспечение полной обработки и утилизации осадков.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб.м стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

С целью выявления технических характеристик, технических возможностей и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения необходимо проводить техническое обследование систем.

Рекомендуется провести комплекс задач по обеспечению источника питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства РФ от 5.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения. Водоснабжение и канализация».